附件2：报价明细表

### 响应人（盖章）：（公司全称）

### 第一项：旧院区空调维护保养报价明细表

| A、本部、沙湾、计生中心三大院区现有在用空调维修、拆装报价： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| 1 | 家用式空调机维修费（1-5匹空调） | 1500台 |  |  | 三大院区 （包含所有配件及压缩机及增用材料） |
| 2 | 家用式空调机拆装费（1-5匹空调） | 1项 |  |  | 三大院区 （600台包含所有配件及装机人工及增用材料） |
| 3 | 风冷模块中央空调（200 冷吨麦克维尔空调） | 8套 |  |  | 沙湾产房、手术室 除压缩机外，其它损坏件(含空调部件及附属部件、如水泵阀门等)全部由成交供应商承担 |
| 4 | 商用风管式空调 | 5套 |  |  | 本部儿科PICU 除压缩机外，其它损坏件(含空调部件及附属部件、如水泵阀门等)全部由成交供应商承担 |
| 5 | 直流变频中央多联空调维修费 （MX6 海尔中央多联 4 套共 60 匹、格力、美的 8 套共 190匹、GMV 直流变频中央多联空调 共计：250 匹） | 12套 |  |  | 沙湾新生儿、本部保健楼4楼、学术报告厅等 除压缩机外，其它损坏件(含空调部件及附属部件、如水泵阀门等)全部由成交供应商承担 |
| 6 | 新风制冷主机组维修费 （新风制冷系统 4 套共计：50 | 4套 |  |  | 本部三楼旧病理科 除压缩机外，其它损坏件(含空调部件及附属部件、如水泵阀门等)全部由成交供应商承担 |
| A项报价合计： 元 |  |  |  |  |  |
| B、家用、商用空调深层清洗报价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| 1 | 三院区家用式空调机 （1-5 匹空调) | 1500台 |  |  | 深层清洗/年/1次 |
| 2 | 商用风管式空调 (儿科 PICU ) （格力 5 匹风管） | 5台 |  |  | 深层清洗/年/1次 |
| B项报价合计： 元 |  |  |  |  |  |
| C、中央空调年度清洗(不含新大楼中央空调) 中央空调停机所有室内机普通清洗消毒服务内容包括 1. 清洗过室内滤网；2.疏通空调排水管路防止漏水；3.清洗吹风回风口 4.清洁室消毒内机散热器、身外壳等 直流变频中央多联空调与新风制冷制冷主机组的维保内容包括: ① 整个系统深层清洁丶除尘更新老化泄气阀等；②高压清洗所有室内机过滤风栅`室内风口除尘，更换老化探头；③系统停机维护、风机润滑等； ④机组停机对控制电路检修、硬件维保、更换老化探头等；⑤机组散热器高压深层药水清洗 ⑥压力保护器、电路板除尘去静电等；⑦电源主控开关、电路维护检修、除尘等；⑧有系统补充雪种… 风冷模块中央空调制冷主机组的维保内容包括: ①整个水系统换水、更新老化泄气阀等； ②高压清洗所有管路 Y 型过滤器、新风系统管道过滤器；③清洗顶部膨涨水箱；④管道停机泵维护、润滑等；⑤整个水系统重新注水；⑥主机组散热器高压深层药水清洗；⑦主机组控制电路检修丶硬件维保、更换老化探头、压力保护器、电路板除尘去静电等； ⑧强电源主控开关、电路维护检修、除尘等； ⑨管道老化管码件更换及密封； ⑩整个主机系统承重结构底座、固定支架除锈、 防锈处理、喷漆处理、翻新等； |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| 1 | 风冷模块中央空调 （200 冷吨麦克维尔空调） | 8套 |  |  | 沙湾院区产房、手术室 |
| 2 | 直流变频中央多联空调 （MX6 海尔多联 2 套共 60 匹、 格力 10 套共 190 匹 GMV 直流变频中央多联空调。共计：250 匹） | 12套 |  |  | 沙湾新生儿科、本部保健楼 4 楼、学术报告厅 |
| 3 | 新风制冷制冷主机组 （新风制冷系统 4 套共计：50 匹） | 4套 |  |  | 本部旧病理科楼顶 |
| C项报价合计： 元 |  |  |  |  |  |
| 第一项 旧院区空调维护保养报价合计总价（A+B+C+合计）人民币： 元 |  |  |  |  |  |

### 第二项：两院区新风净化系统维护保养服务报价明细表

备注：初效滤网按2个月更换1次（1年更换6次），中效滤网按3个月更换1次（1年更换4次），高效滤网按12个月更换1次（1年更换1次）。如果超出更换频次，但滤网脏风阻较大，影响系统运行，为保证系统正常运行亦需要进行更换滤网，但该超出部分滤网更换亦包含在总费用内，不再另外支付费用。

表一：何贤纪念医院两院区现使用净化系统设备维护保养及更换滤网报价明细表

| 院区 | 序号 | 所属科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 月度设备维护保养单价（元/台） |  | 年度设备维护保养小计（元） | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网 单价（元/个） | 单次滤网更换报价（元） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | PICU | 壁挂式新风机 | 国滤净化 GL-XF200A | 3 | 套 |  |  |  | 初效网 | 133×83×44 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | / | / | / | / |  | / | 活性炭滤网 | 350×83×72 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 定制新风机 | 定制 | 1 | 套 |  |  |  | 初效网 | 800*400*20 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  | 2 | 旧妇科西区 | 乐风通风设备 | KT120A-20 | 1 | 套 |  |  |  | 初效滤网 | 290×290×96 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  | 3 | 胸痛中心 | 欧博净化新风机 | BF-250-I-T | 1 | 套 |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×595×500 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  | 4 | 保健楼6楼 | 天加风冷恒温恒湿机组 | THA1018BHH | 1 | 套 |  |  |  | G4折叠式初效过滤器 | 590×595×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD150GRI | 1 | 套 |  |  |  |  | 295×595×46 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD100DRI | 1 | 套 |  |  |  |  | 480*500*46 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD50CR | 1 | 套 |  |  |  |  | 450*500*46 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | 650*485*46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / | F7袋式中效过滤器 | 590*590*450*5P | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | 480*500*450*6P | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / | F7袋式中效过滤器 | 650*485*450*8P | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | 285*590*450*4P | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / | 中效活性碳过滤器 | 450*500*46 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  | 5 | 院本部口腔科 | 日立新风机 | KPI-5021Q3/F | 6 | 套 |  |  |  | 初效过滤器 | 292*242*10 | 个 | 18 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效活性碳过滤器 | 292*242*25 | 个 | 12 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效过滤器 | 292*242*40 | 个 | 12 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效过滤器 | 320*300*60*300*370*50 | 个 | 12 |  |  | 1 |  |
|  | 6 | DSA | 美的高静压风管式新风机 | MDV-D450T1/XFBP2N1(X) | 1 | 套 |  |  |  | 初效过滤器 | 435X435 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效过滤器 | 430X430X400 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  | 7 | 发热门诊 | 静音管道风机IPX2 | DPT15-45H | 3 | 套 |  |  |  | 初效铝过滤器 | 298*175*10 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效过滤器 | 298*175*20 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
| 沙湾院区 | 8 | 沙湾手术室 | 清华同方洁净手术室用空气调节机组 | LAHM4.5H-8F4 | 1 | 套 |  |  |  | 初效铝过滤器 | 900×600×15 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×595×96 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×290×96 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×595×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×295×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×97 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  | 9 | 沙湾院区分娩中心 | 清华同方洁净手术室用空气调节机组 | LAHM6.0H-4+4F4 | 1 | 套 |  |  |  | 初效铝过滤器 | 990×600×15 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495×595×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×595×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×295×534×6×21 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 295×295×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×97 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 10 | 消毒供应中心 | 新华医用空气净化机 | YKJ.F-1200新风式 | 6 | 套 |  |  |  | 中效活性碳过滤器 | 355×370×10 | 块 | 36 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效不锈钢网 | 340×585×10 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 11 | 信息中心 | 大金空调 |  | 2 | 套 |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 765×627×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 12 | 新生儿科 | 海尔VRV空调机组 | RFC680MX6 | 4 | 套 |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×96 | 个 | 11 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 13 | 分娩中心分娩室 | 清华同方恒温恒湿净化空气处理机组 | AHU-501 | 1 | 套 |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 300*495*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 295*496*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H13高效过滤器 | 745*631*95 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F6中效过滤网 | 595*495*534*8 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  | 14 | 分娩中心及术后复苏室 | 清华同方恒温恒湿净化空气处理机组 | AHU-501 | 1 | 套 |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H13高效过滤器 | 745*631*95 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F6中效过滤网 | 300*300*96 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 15 | 分娩中心负压手术室 | 新风机组 | 奥揽达3000风量恒温恒湿新风机组 | 1 | 套 |  |  |  | 初效滤网 | 490*592*95 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效滤网 | 490*592*534 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚高效滤网 | 490*592*292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 排风机组 | 奥揽达4200风量排风机组 | 1 | 套 |  |  |  | 高效过滤器 | 610*320*96（H13级） | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效过滤器 | 320*320*96（H13级） | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效过滤器 | 720*270*96（H13级） | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  | 16 | 实验中心 | 风冷管道式空调机 | VSD12524NAF | 2 | 套 |  |  |  | 初效铝过滤器 | 575*225*45 | 个 | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 255*325*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 585*230*45 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 1200*595*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 1000*495*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 545*360*30 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
| 维护保养费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养及滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保报价含所有日常维护、定期维保、人工、材料、维修、更换配件等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二：何贤纪念医院新建医疗综合大楼净化系统维护设备清单及报价表

| 区域 | 序号 | 相关科室 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 月度设备维护保养单价（元/台） | 年度设备维护保养小计（元） | 设备对应滤网名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价（元/个） | 单次滤网更换报价（元） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建医疗综合大楼 | 1 | 大楼手术室 | 清华同方空气处理机组AHU-1401 | 台 | 1 | TAHM9.0-R1 |  |  | H13高效过滤网 | 475×475×66 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1402 | 台 | 1 | TAHM9.0-R2 |  |  | H13高效过滤网 | 305×305×66 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1403—05 | 台 | 3 | TAHM2.0-R1 |  |  | H11高效过滤网 | 475×475×66 | 个 | 42 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1406—07 | 台 | 2 | TAHM5.0-R1 |  |  | F8折叠式中效过滤网 | 325×289×97 | 个 | 29 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1408—09 | 台 | 2 | TAHM3.0-R1 |  |  | F8折叠式中效过滤网 | 700×289×97 | 个 | 16 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1410 | 台 | 1 | TAHM5.0-R1 |  |  | H13高效过滤网 | 325×289×97 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方新风处理机组PAU-1401 | 台 | 1 | TAHM5.0-F1 |  |  | 无隔板高效过滤网 | 700×290×96 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方新风处理机组PAU-1402 | 台 | 1 | TAHM11.0-F1 |  |  | H13高效过滤网 | 580×290×96 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方排风机组 | 台 | 1 | TFBV1.5-P |  |  | 初效铝过滤器 | 1000×940×15 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 清华同方排风机组 | 台 | 1 | TFBV1.0-P |  |  | F8中效折叠式过滤网 | 290×290×96 | 个 | 15 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 清华同方风冷冷凝机组 | 台 | 3 | TCS-05/S |  |  | 初效铝过滤器 | 680*990*15 | / | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 麦克维尔风冷热泵机组 | 台 | 5 | MAC230DR5SQ |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495*595*46 | / | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 麦克维尔风冷热泵机组 | 台 | 4 | MAC230D5 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495*295*46 |  | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 495*595*534*6*21 | 个 | 13 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 495*295*534*6*21 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*595*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*495*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*295*534*6*21 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H10塑框亚高效过滤器 | 490*287*292 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H10塑框亚高效过滤器 | 490*592*292 | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H11高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 33 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚高效过滤网 | 305*305*66 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 325*290*96 | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 300*350 | 个 | 42 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 760*300 | 个 | 14 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 505*505 | 个 | 10 |  |  | 1 |  |
|  | 2 | 大楼重症监护室 | 大金新风处理机组PAU-1501 | 台 | 2 | PAU-1501 |  |  | 初效铝过滤器 | 定制 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | VRV室外机 | 台 | 1 | 制冷量40Kw，制热量40Kw |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 1150*550*96 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | VRV室外机 | 台 | 3 | 制冷量50Kw，制热量50Kw |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 745*295*96 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | VRV室外机 | 台 | 2 | 制冷量28Kw，制热量31.5Kw |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 345*300*96 | 个 | 5 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 4 | 制冷量18Kw，制热量20Kw |  |  | 无隔板高效过滤器 | 745*295*96 |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 1 | 制冷量5.6Kw，制热量6.3Kw |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 4 | 制冷量4Kw，制热量4.5Kw |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 27 | 制冷量2.8Kw，制热量3.2Kw |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 2 | 制冷量4Kw，制热量4.5Kw |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 6 | 型号：FSFP56AB，制冷量5.6Kw，制热量6.3Kw |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 2 | 制冷量2.5Kw，制热量2.8Kw |  |  | / | / | / | / |  |  | 0 |  |
|  | 3 | 静脉配药中心（PIVAS） | 雅士全新风组合式空调机组 | 台 | 1 | 雅士定制 |  |  | 普配机组新风滤网（抽+B4:B16屉式）初效 | 320mm*250mm*50mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 雅士循环风组合式空调机组 | 台 | 1 | 雅士定制 |  |  | 抗配机组新风滤网（抽屉式）初效 | 800mm*410mm*50mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加新风处理机（外机、内机） | 台 | 1 | 外机:TSR50NRHE2 内机:TSA50NR（I） |  |  | 新风机新风滤网（抽屉式）初效 | 400mm*250mm*50mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内外机(阴凉库） | 台 | 2 | 外机：TSA030KR 内机：TSK30KRQE2 |  |  | 普配机组初效（板式） | W595mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室外机 | 台 | 1 | TIMS140AHR |  |  | 普配机组初效（板式） | W290mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室外机 | 台 | 4 | TIMS160AHR |  |  | 普配机组中效（袋式） | W592mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 5 | TMCF028AB |  |  | 普配机组中效（板式） | W287mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 3 | TMCF036AB |  |  | 普配机组高效 | 320mm*320mm | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 2 | TMCF050AB |  |  | 普配机组高效 | 480mm*480mm | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 2 | TMCF063AB |  |  | 抗配机组初效 | W595mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 4 | TMCF080AB |  |  | 抗配机组初效 | W594mm*H289mm*D46mm | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 抗配机组中效 | W592mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 抗配机组中效 | W592mm*H287mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 抗配机组中效 | W287mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 抗配机组高效 | 320mm*320mm | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 抗配机组高效 | 480mm*480mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 抗配机组高效 | 630mm*630mm | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  | 4 | 生殖医学中心 | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-1 |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*490*95 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-2 |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*289*95 | 个 | 8 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-3 |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*490*534*8 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-4 |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风冷模块机 | 台 | 2 | 麦克维尔 |  |  | G2铝网过滤器 | 595*590*46 | 个 | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 空调自控系统 | 套 | 4 | 雅坤 |  |  | G2铝网过滤器 | 595*295*46 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*595*95 | 个 | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*490*534*8 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 8 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*592*534*8 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | 室内H13高效送风滤网 | H13级/320*320*69 | 个 | 13 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | 室内H13高效送滤网 | H13级/484*484*69 | 块 | 51 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / | / | 室内H13高效送滤网 | H13级/630*630*10 | 块 | 10 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/720*270*50 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/320*270*50 | 个 | 12 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/320*320*50 | 个 | 8 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭高效过滤器 | 287*592*292 | 个 | 22 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | 双层尼龙滤网 | 300*350 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*340 | 个 | 26 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 355*310 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*740 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 495*195 | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 350*350 | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 490*490 | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*545 | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 345*650 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 | 双层尼龙滤网 | 315*355 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 5 | 大楼2-3层、4-13层、15层 | 麦克维尔全热交换器 | 套 | 23 | HRB200B-AAD带四排管 |  |  | 滤网 | 550X550X100 | 个 | 23 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 麦克维尔全热交换器 | 套 | 22 | HRB150B-AAD带四排管 |  |  | 滤网 | 550X550X100 | 个 | 22 |  |  | 1 |  |
|  | 6 | 新大楼2楼信息机房 | Vertive Smart Aisie | 套 | 4 | 精密空调 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 945*246*60 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
| 维护保养费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养及滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保报价含所有日常维护、定期维保、人工、材料、维修、更换等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：何贤纪念医院新建医技楼净化系统维护设备清单及报价表

| 区域 | 序号 | 相关科室 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 月度设备维护保养单价（元/台） | 年度设备维护保养小计（元） | 设备对应滤网名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价（元/个） | 单次滤网更换报价（元） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建医技 楼 | 1 | 门诊手术中心 | 清华同方新风处理机组 | 台 | 1 |  |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷模块机组 | 台 | 2 |  |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP136 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 21 | FP102 |  |  | 初效铝过滤网 | 495×295×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 5 | FP85 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 6 | FP68 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 4 | FP51 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 15 | FP34 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×295×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚高效过滤器 | 490×287×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚高效过滤器 | 490×592×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内中效过滤器 | 500×400×100 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内中效过滤器 | 860×260×90 | 个 | 16 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内高效过滤器 | 475×475×100 | 个 | 20 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 820*220 | 个 | 16 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 520*220 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 350*350 | 个 | 17 |  |  | 1 |  |
|  | 2 | 内镜中心 | 清华同方新风处理机组 | 台 | 1 |  |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷模块机组 | 台 | 2 |  |  |  | 初效铝过滤网 | 595×290×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 11 | FP102 |  |  | 中效铝过滤网 | 290×595×400×5 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 4 | FP85 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×400×5 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 14 | FP68 |  |  | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 3 | FP51 |  |  | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 11 | FP34 |  |  | 室内中效过滤器 | 750×350×100 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内中效过滤器 | 650×350×100 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内中效过滤器 | 550×350×100 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内中效过滤器 | 350×350×90 | 个 | 15 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 750×350 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 630×330 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 530×330 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
| 新建医技楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层尼龙滤网 | 330×330 | 个 | 15 |  |  | 1 |  |
|  | 3 | 检验科 | 清华同方新风处理机组（内外机） | 台 | 2 | XF-J-201、XF-J-202 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机主机 | 台 | 1 | WJ-1 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 14 | D71Q4 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 1 | D45Q4 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 5 | D36Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 6 | D28Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 5 | D18Q1 |  |  | H13高效过滤器 | 350×500×100 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 冷库风冷压缩机组（内外机） | 台 | 2 | 5匹 |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*295*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*595*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 4 | 病理科 | 组合式空调机组 | 台 | 1 | KDZKD-080-6F |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 组合式空调机组 | 台 | 1 | KDZKD-035-4F |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×400×7 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 天加风冷模块机组 | 台 | 1 |  |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 7 | D45Q4 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 4 | D36Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 1 | D28Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 4 | D22Q2 |  |  | 双层尼龙滤网 | 575×225 | 个 | 12 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 3 | D18Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 2 | 1HP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1-5楼室内新风 |  |  |  |  |  |  | G1级初效过滤器,滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 595*595*21(W*H*Dmm） | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1级初效过滤器,滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 1132*399*21(W*H*Dmm） |  | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1级初效过滤器,滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 1398*238*21(W*H*Dmm） |  | 1 |  |  | 6 |  |
|  | 6 | 门诊妇科手术室 | 吊顶式空调 机组（PAU-304） | 台 | 1 | TAHU02S-C |  |  | 初效G4 | 315*495 配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 315*495 配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 吊顶式空调 机组（PAU- 302、PAU-303） | 台 | 2 | TAHU02S-C |  |  | 初效G4 | 430*495 配搭扣 | 个 | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 430*495 配搭扣 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 吊顶式空调 机组（PAU-301） | 台 | 1 | TAHU02S-C |  |  | 初效G4 | 480*495 配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 480*495 配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机主机 | 台 | 1 | SW-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机主机 | 台 | 3 | SW-2、SW-3、SW-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 16 | MDV-D22T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 24 | MDV-D36Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 3 | MDV-D45Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 3 | MDV-D56Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 9 | MDV-D71Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 妇科门诊 | 商用全新风外机 | 台 | 2 | XFW-301、XFW-302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商用全新风机组 | 台 | 2 | MDV-D140T1 / XFN1-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养及滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二项 两院区新风净化系统维护保养服务报价合计总价（表一+表二+表三）人民币：                      元

### 第三项：新大楼中央空调末端维护保养服务报价明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用式空调机维修费 | 540台 |  |  | 包含所有配件及增用材料，按用户需求书有关要求执行维保服务 |
| 第三项 新大楼中央空调末端维护保养服务报价合计总价人民币： 元 |  |  |  |  |  |

### 第四项：医技楼多联机主机及末端维护保养服务报价明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔多联机空调系统（15套系统，共290匹）（含多联机主机及室内机） | 15套 |  |  | 包含所有配件及增用材料（除压缩机、电控板、电动机、四通阀部件外），其它所有损坏件（含空调部件及附属部件、如水泵、阀门等）全部由成交供应商承担，按用户需求书有关要求执行维保服务 |
| 2 | 海尔多联机新风系统（5套系统，共60匹）（含多联机主机及新风机） | 5套 |  |  | 包含所有配件及增用材料（除压缩机、电控板、电动机、四通阀部件外），其它所有损坏件（含空调部件及附属部件、如水泵、阀门等）全部由成交供应商承担，按用户需求书有关要求执行维保服务 |
| 第四项 医技楼多联机主机及末端维护保养服务报价合计总价人民币： 元 |  |  |  |  |  |

第五项：新大楼中央空调主机及附属管道设备维护保养服务报价明细（按年度维保费报价）

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 价格（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮冷水机组 | 格力 | CC410MH1HH1：制冷量约1758KW.功率290kw | 珠海格力 | 台 | 2 |  |
| 2 | 风冷模块水冷机组 | 格力 | LSQWRF130M/NaE,制热量≥140KW，制热功率40.4kw | 珠海格力 | 台 | 10 |  |
| 3 | 冷却塔 | 洲菱 | SRN-400L-1-CTI，水量250m³/h | 广东洲菱 | 台 | 4 |  |
| 4 | 冷冻循环水泵 | 凯泉 | 200KQW390-32-45/4，水流量390m³/h，扬程32m，功率45kw | 上海凯泉 | 台 | 3 |  |
| 5 | 冷冻循环水泵 | 凯泉 | 150KQW240-32-30/4，水流量240m³/h，扬程32m，功率30kw | 上海凯泉 | 台 | 2 |  |
| 6 | 冷却循环水泵 | 凯泉 | 200KQW400-20-30/4，水流量400m³/h，扬程20m，功率30kw | 上海凯泉 | 台 | 3 |  |
| 7 | 膨胀水箱 | 聚泉宝 | 定制不锈钢方形水箱 V=1.5m3 | 广州聚泉宝 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高频电子水处理仪 | 多灵 | DLDC-350B | 长沙多灵 | 台 | 2 |  |
| 9 | 高频电子水处理仪 | 多灵 | DLDC-250B | 长沙多灵 | 台 | 1 |  |
| 10 | 离心式冷冻泵变频柜（1） | 元泓星辰 | 定制，适用于冷冻水泵功率N=45KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 11 | 离心式冷冻泵变频柜（2） | 元泓星辰 | 定制，适用于冷冻水泵功率N=30KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 12 | 离心式冷却泵变频柜（3） | 元泓星辰 | 定制，适用于冷却水泵功率N=30KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 13 | 冷却塔风机变频柜 | 元泓星辰 | 定制，适用于风机功率N=11KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该中央空调主机系统自2020年8月开始运行，全新系统及设备，维保报价以总价包干形式，含所有日常维护、定期维保、人工、材料、维修、更换等全部费用。 按年度维保费报价，结算方式以本项合计总价除以12作为每月维保费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.此表为维保费用的报价明细表，维保费用等于第一项、第二项、第三项、第四项、第五项总价之和。

2.如各分项有项目需暂停维保，以采购人发出通知书之日，暂停该分项的维保，采购人按该分项的报价单价折算天数核减该月的维保服务费。

维保费用报价合计=第一项+第二项+第三项+第四项+第五项=人民币                   元