何贤纪念医院询问室弱电工程需求
采购人详细需求如下：

1、 硬盘录像机，数量：1台

·网络视频输入：16路

·视频综合管理平台：iSecure Center(授权16路视频接入)
·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

·支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放；

·支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；

·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

·支持Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

·支持最大16路同步回放及多路同步倒放；

·支持标签定义、查询、回放录像文件；

·支持重要录像文件加锁保护功能；

·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

·支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

·双千兆网卡，支持多址设定等应用；

·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；

·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
2、 监控硬盘，数量：4个

·要求存储60天*24小时实时录像
·专为 24x7 全天候高清安全系统而打造。 

·连续工作时间：7*24小时，企业极应用环境设计

·启动电流：≦2.0安培，优化电源配置

·功耗和散热：≦8W/盘，适合多盘应用

·传输模式：不间断传输,适合流媒体传输

·并发访问：支持多路并发I/O

·防震功能：多盘系统的专业扩震解决方案
3、 监控线，数量：2箱
1、材料要求：原厂原装超五类无氧铜网线、长度原则不超100米/条（提供经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品）

主要设备性能指标要求

1)非屏蔽超五类UTP线缆

线规：24AWG，遵从超五类标准；

工作温度范围：-20 至 60度；

阻燃级别：CMR级别；

结构：一字线对分隔带；

满足ISO 11801、TIA/EIA 568C国际标准要求

传输带宽达100MHZ

NEXT值超出 类标准 dB

经独立机构ETL/SEMKO测试和认证

获UL认证

所有性能均超过千兆以太网的性能要求

无铅外皮

阻 抗：  100 ohms ±15%, 1MHz to 600 MHz

传输延迟：  536 ns/100m max. @ 250 MHz

延迟偏移：  45 ns max

弯曲半径：  1英寸（4倍电缆直径）

导体电阻：  66.58 ohms max/km

电容：  5.6 NF max/100m

耐压：  300 volts AC or DC

导线：  -23 AWG solid bare copper

绝缘层:   -Polyethylene,.042”dia. Nom

外 皮：  -FR PVC

工作环境温度：  -20oC-60oC

储运环境温度：  -20oC-80oC

颜色：蓝色、灰色
认证： 提供最差100米6个连接全程信道性能保证，UL性能认证

提供国家工信部（信产部）相关检测报告
4、 线管配件，数量：1批

  对水平方向走线：线槽、线管、固定固件等

线槽是每层总线扎的外罩。可以使有盖方形盒，或一带孔背板，线槽的规格为2米一段，壳厚2.5mm。有截面长*宽的各种选择：10*6、10*8、10*10、20*15（㎝！2）

 线管是线缆从线槽分出至各房间的保护管。线管多为PVC管或铁管。规格为2.8米一段的圆筒。外径/内径有2cm/1.8cm、3cm/2.8cm、1寸、1.5寸、2寸等。与线管配套的由分线盒，直通，背茨等。用于线管的相互对接和与线槽的衔接。

 固定配件包括膨胀螺钉、角铁等。角铁规格为6米一段，规格为3cm/3cm用于固定线槽和线管（除了预埋），每1-1.5米设一副。对垂直方向走线：背板、线槽、线管、固定配件等。

 背板一般为木料，可以将垂直干线固定其上，对大对数UTP，应每3米固定一次。

5、 网络模块，数量：7套

 1)六类非屏蔽模块

匹配线规：22－24AWG

插拔次数：大于750次

打线方式：T568A或B

标签：自带明显数据或语音标签

阻燃级别：UL或ETL认证94V－0

强度要求：耐抗击强冲击

2)信息面板

       工作温度：－10度至60度

规格：方形86式，单、双孔、四孔

颜色：白色

阻燃级别：UL认证或ETL认证94V－0阻燃

标签要求：自带可更换式标签

6、 网线，数量1箱

1、材料要求：原厂原装六类无氧铜网线、六类模块、面板、长度原则不超100米/条（提供经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品）

主要设备性能指标要求

1)非屏蔽六类UTP线缆

线规：23AWG，遵从6类标准；

工作温度范围：-20 至 60度；

阻燃级别：CMR级别；

结构：一字线对分隔带；

性能超过TIA/EIA568B及ISO ClassE11801：2002六类标准

系统性能测试至2500MHz

NEXT值超出 类标准 dB

经独立机构ETL/SEMKO测试和认证

获UL认证

所有性能均超过千兆以太网的性能要求

无铅外皮

AWG，带十字骨架

阻 抗：  100 ohms ±15%, 1MHz to 600 MHz

传输延迟：  536 ns/100m max. @ 250 MHz

延迟偏移：  45 ns max

弯曲半径：  1英寸（4倍电缆直径）

导体电阻：  66.58 ohms max/km

电容：  5.6 NF max/100m

耐压：  300 volts AC or DC

导线：  -23 AWG solid bare copper

绝缘层:   -Polyethylene,.042”dia. Nom

外 皮：  -FR PVC

工作环境温度：  -20oC-60oC

储运环境温度：  -20oC-80oC

颜色：蓝色

认证： 提供最差100米6个连接全程信道性能保证，UL性能认证

提供国家工信部（信产部）相关检测报告

7、 机柜，数量1个

服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米、1.4米、1.2米、1米等高度；宽度为800mm、700mm或600mm三种；深度为800mm、900mm和1000mm三种。

可以配置：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。

固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。

滑动托盘：用于安装键盘及其他各种设备，可以方便地拉出和推回；19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。滑动托盘的承重不小于20KG。

配电单元：选配电源插座，适合于任何标准的电源插头，配合19"安装架，安装方式灵活多样。规格：6插口。参数：~220V，10Amp。

理线架：19"标准理线架。可配合任何一种TOPER系列机柜使用。12孔理线架配合12口、24口、48口配线架使用效果最佳。

理线环：专用于TOPER 1800系列和TOPER Server系列机柜使用的理线装置，安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整。

L支架：L支架可以配合机柜使用，用于安装机柜中的19"标准设备，特别是重量较大的19"标准设备，如机架式服务器等等。

盲板：盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途，有1U、2U......等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。

扩展横梁：专用于TOPER 1800系列和TOPER Server系列机柜使用的装置，用于扩展机柜内的安装空间之用。安装和拆卸非常方便。同时也可以配合理线架、配电单元的安装。形式灵活多样。

安装螺母（方螺母）：适用于任意一款TOPER系列机柜，用于机柜内的所有设备的安装，包括机柜的大部分配件的安装。

键盘托架：用于安装标准计算机键盘，可配合市面上所有规格的计算机键盘；可翻折90度。键盘托架必须配合滑动托盘使用。

调速风机单元：安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音。

调速方式：手动，无级调速。

机架式风机单元：高度为1U，可安装在19"标准机柜内的任意高度位置上，可根据机柜内热源酌情配置。

全网孔前门：机柜前门全部为?3的圆孔，提高了机柜的散热性能和屏蔽性能。

高度可配合：2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。

网络机柜囊括服务器机柜，也是用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。网络机柜主要是布线工程上用的，存放路由器交换机显示器 配丝架等等的东西，工程上用的比较多 . 一般情况下：网络机柜的深小于等于800mm，而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

8、 培训安装施工费，数量1项

施工要求： 
8.1出具综合布线系统图和布线平面图（A3）幅面

8.2施工时间为： 22：00-次天7：00

8.3工程竣工后，施工方提供3年免费上门维护，要求供应商安排技术人员：负责配线间到前端面板的综合布线系统维修维护，含更换零件、配线间日常巡检，整理及维护、线路跳接、标识重制等人工。线材配件损坏需要更换时，使用院方采购的备用配件。对医院科室进行标识巡检和归档记录，对医院的设备间的部分设备进行协助维护(备件及材料由医院提供，并根据实际维修维护需求，乙方向甲方申请提供所需之备件及配件，经甲方同意并登记后才可使用。响应时间：接到报障电话或QQ、微信提醒后。8:00-17：00，1小时响应。2小时内上门解决问题。17:00-次天8:00，在次天11:00前解决，以确保线路畅通。

8.4暗盒高度的确定：除特殊要求外，暗盒的高度与原强电插座一致，开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起，暗盒之间的距离至少为10mm。

8.5各弱电子系统布线施工均用星型结构。不能与强电相互结合。

8.6 水平子系统的布线施工 

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的轻型装配式电缆桥架的方案，这种方式适用于大型建筑物，为水平线系统提供机械保护和支持

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的桥架，安装在吊顶内，从弱电井引向各个设有信息点的房间，再由预埋在墙内的不同规格的线管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的布线时星形的，线缆量较大，所以线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线的外径来确定线槽的容量。 

即：线槽的横截面积=水平线截面积之和*3

线槽可以根据情况选用不同的规格，为保证线缆的转弯半径，线槽须配以相应规格的分支辅件，以提供线路路由的弯转自如。

如果不能确定信息出口的准确位置，拉线时可先将缆盘在吊顶项内的出线口，待具体位置确定后，再引到各信息出口。

由于铺设水平线缆之前先得铺设线管，在铺设时因当注意不能有连续的两个90度的拐角，若实际情况限制则加过线盒。

8.7 垂直干线子系统的布线施工 

垂直干线子系统，是由一连串通过竖井垂直对准的接线间组成的，它的走线设计分为两部分。 

8.7.1 

干线的垂直部分 

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔，电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。在预留电缆井一侧的墙面上，还应安装电缆爬架或线槽，爬架或线槽的横档上开一排小孔，大对数电缆用紧固绳绑在上面，用于固定和承重，如果附近有电梯等大型干扰源，则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

8.7.2 干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是，提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路，这部分也应采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火的，为垂直干缆提供密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，选择材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。且若一根线管连续有两个90度的拐角时，应在一处加固线盒，以便拉线时不破坏线缆。与垂直部分一样，水平通道部分也必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不至需安装新的管线。
项目预算表
	序号
	内容
	单位
	数量
	预算单价
	预算总价

	1
	硬盘录像机
	台
	1
	3500
	3500

	2
	监控硬盘
	个
	4
	1400
	5600

	3
	监控线
	箱
	2
	500
	1000

	4
	线管配件
	项
	1
	2500
	2500

	5
	网络模块
	点
	7
	120
	840

	6
	网线
	箱
	1
	700
	700

	7
	线管配件
	项
	1
	1500
	1500

	8
	机柜
	台
	1
	2000
	2000

	9
	培训安装施工费
	项
	1
	2500
	2500

	
	
	
	
	合计
	20140


