2025-2027年二次供水水池清洗消毒服务项目（两年）

- 服务范围

本项目服务内容为对住院综合大楼3个水箱（A箱2格共约127 m³，B箱约15m³，C箱约12.5m³）、医技楼1个水箱（D箱2格共约48m³）及沙湾院区康复楼1个水箱（E箱约8m³）进行水池（水箱）定期清洗消毒，清洗消毒后提供水质检测报告和定期检测服务。服务期为2年。每半年清洗消毒一次，每季度检测一次。

- 响应时间

自采购人发出清洗服务安排的通知后，成交服务商在五天内完成清洗消毒。

- 服务期限及服务地点

- 服务期限：2025年7月26日至2027年7月25日

- 服务地点：广州市番禺区妇幼保健院（广州市番禺区何贤纪念医院）

- 报价和付款方式

- 本项目暂按照最大频率报价，即每年4次水池清洗消毒(含水质检测)和4次水池水质检测，服务期限两年计算，具体检测和清洗次数以检测结果来实际开展。报价金额包括清洗消毒费、检测费、人工费、设备费、材料费、运输费、税费等一切费用，采购人在履约过程中不再额外支付费用。

- 服务费按实际发生次数进行结算，成交服务商须提供以下资料：

- 等额有效普通发票，如成交服务商不出具发票、延期出具发票或出具的发票有瑕疵，则采购人有权予以相应拒付、延付或减付；

- 合格的水质检验报告。

- 如果单次仅完成水池检测服务，则提供水质检测报告和发票。

- 自采购人收到请款材料之日起20个工作日内支付费用。

- 成交服务商的权利和义务

- 根据采购人提供的可清洗时间制定可行的清洗计划（含有限空间作业方案），并报采购人同意后方可施工。

- 成交服务商不得转包或分包项目内容，成交服务商转包或分包项目内容的，采购人有权解除协议书，造成采购人的其他损失，成交服务商应承担相应的赔偿责任。

- 在清洗过程中，成交服务商的清洗工作必须按照有关规定规范进行，清洗后要求符合水池清洗标准，并保证清洗后水质符合国家生活饮用水卫生标准GB5749-2022，检测的项目包括总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离氯等。

- 在服务期内，成交服务商必须做好员工的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，成交服务商工作人员在采购人工作范围内发生事故的一切责任由成交服务商负责。

- 成交服务商的驻点员工要符合国家规定，成交服务商要严格审查，没有刑事犯罪记录，成交服务商工作人员进入医院内必须身穿工服，佩戴工卡，遵守采购人的规章制度，听从采购人调动指挥。

- 清洗完毕后应通知采购人检查验收，并协助抽取水样进行化验。

- 成交服务商须严格按照国家规定给所有服务于本项目的员工购买“五险”：养老、工伤、失业、生育、医疗等各种社会保障，待遇不能低于广州市规定的最低工资标准，按时发放。如成交服务商聘请不符合购买社保条件的工作人员上岗，或所聘请的工作人员由于各种原因没有为其购买社保的，所产生的购买社保追索、工伤、工亡等一切责任由成交服务商负责。

- 成交服务商不得以任何理由霸占采购人场地，扰乱采购人正常的运营秩序，否则，由此造成采购人损失的，成交服务商应承担相应责任并负责解决。

- 经成交服务商清洗消毒后，成交服务商须保证水质符合相关要求，水质合格，否则由成交服务商进行重新清洗消毒，不再另行支付费用。

- 清洗消毒及作业安全的相关规范要求

- 清洗

- 水池(箱)的清洗顺序：

A、由高、低位水池(箱)供水的，清洗应“先低位、后高位”；

B、由一个低位水池(箱)联合多个高位水池(箱)供水的，清洗应“先主楼、后副楼”;

C、多个水池(箱)串联供水的，清洗应“先源头、后末端”；

- 排空水池(箱)应符合以下规定：

A、水池(箱)排空时，先关闭水池(箱)的进水阀和出水阀，再打开水池(箱)底的泄水阀排空；

B、当无泄水阀时使用水泵抽水排空；

C、 保洁单位对排水过程进行监控，当发现因排水管堵塞导致排水不畅时，立即关闭泄水阀，并告知管理单位进行处理；

- 清洗水池(箱)内壁可采用人工洗刷和高压水枪冲洗相结合的方式，在清洗过程中宜用充气橡胶球堵住水池出水管口；

- 清洗水池(箱)应遵循以下程序：

A、当水池(箱)排空到0.3～0.5m深的水时，关闭水池(箱)的泄水阀，洗刷至池(箱)壁用手触摸无腻感为止；

B、对于难以去除而又必须除去的污迹，使用化学纯稀盐酸、醋酸或漂白粉浓溶液、苛性碱进行针对性洗刷，洗刷后用清水冲洗并排净;

C、洗刷后将积水排空，再用清水冲刷池(箱)内壁至干净后将积水排空，排水完毕后关闭泄水阀。

- 消毒

- 所使用的消毒剂应是水溶性的。

- 水池(箱)的消毒主要有喷洒、浸泡两种方式，操作时宜符合以下规定：

A、当水池(箱)内的水清澈见底时，采用喷洒消毒方式：

1)使用有效氯量不低于100mg/L的消毒剂;

2)保洁人员对水池(箱)内壁自上而下，由里向外进行喷酒，使消毒剂均匀分布在水池(箱)内壁(含顶部和底部)上，并喷酒至人孔，最后离开水池(箱)，盖上人孔密封盖；

3)喷洒后消毒时间不少于30分钟；

4)消毒完成后应用清水将水池(箱)内壁冲洗干净，打开水池(箱)池水阀排水，排水完毕后关闭泄水阀，最后打开水池(箱)进水阀，放入自来水至满水位。

B、当水池(箱)第一次进行清洗、或水池(箱)内的水受到严重污染，目视可见油污、红虫、水色浑浊时，采用漫泡消毒方式:

1)使用有效氯量不低于100mg/L的消毒剂对水池(箱)内壁(含顶部和底部)进行喷洒;

2)浸泡水位达到水池内净高的三分之一；

3)投加消毒剂前使水池(箱)水位留有20cm左右的水量，打开水池(箱)进水阀放入自来水，同时加入消毒剂，直至达到浸泡水位，停止进水；

4)打开水池(箱)出水阀，从出水管道各用户水龙头排水，当排出水有明显氯味时，关闭用户水龙头，使消毒剂充满管道；

5)漫泡消毒时水中的有效氯量控制在10～25mg/L；

6)漫泡消毒时间不少于2小时；

7)消毒完成后应用清水将水池(箱)内壁冲洗干净，打开水池(箱)泄水阀排空水池内积水，然后关闭泄水阀，打开水池(箱)进水阀放入自来水至满水位，再打开各用户水龙头排水，排至无明显消毒剂气味时关闭水龙头。

- 清洗消毒作业安全

1、作业人员进入水池(箱)内作业前，应确保水池(箱)通风状况良好。当自然通风无法满足要求时，应用抽风机或电风扇等设备保持水池(箱)内空气流通。

2、水池(箱)外应设有监护人员，监护人员应于水池(箱)作业人员保持不间断地联络。

3、作业现场应放置作业标识。

4、关闭水池(箱)人孔前，应确保水池(箱)内无作业人员。

5、进出水池(箱)时应使用爬梯。

6、水池(箱)清洗消毒过程中的临时用电应符合JGJ46的规定。

7、雷雨天气不应进行高位水池(箱)的清洗消毒作业。

8、水池(箱)消毒时，作业人员应佩戴必要的防护用品，如防护衣裤、胶手套、长筒胶靴、口罩、护目镜等。

9、作业人员应避免长时间接触次氯酸钠消毒机，当出现因长时间接触次氯酸钠消毒机引起的批复灼伤时，应用大量清水冲洗。