沙湾人民医院2025-2027年度污染源自动在线监控、

监测系统运维项目需求书

- 项目情况介绍

运维公司以确保我院污染源自动在线监控系统的监测、数据传输正常运维。服务范围及要求包括：1、在线监测设备运维按照HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范执行。2、现有的数据采集传输仪于 2017 年安装使用，硬件版本低，无法通过升级来满足环保部门要求，需要更换新的数采仪，满足HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范要求；3、监测周期应满足番环【2017】35号文件第三点的统一监测周期（2小时一测）。以院内采购方式确定。

二、服务要求

（一）采购人权责：

1、在运维期内，设备的通讯接口必须满足省、市、区污染源在线监控的联网要求，并提供相应的数据接口和通讯协议；

2、免费提供设备运维需要的电、水及设备房间，保证监测设备的安全（防盗、防破坏），并保证水、电、气及宽带网络等的正常供应和设备间的清洁、通风以及温度要求。若遇停电、停水及检修等影响设备正常运维和数据传输的情况时，应提前一天以书面形式通知成交服务商，若出现紧急停电时必须及时通知成交服务商，并上报当地环境保护部门。否则造成监控设备损坏或停运及其它损失，采购人应承担相应责任；

3、为成交服务商的工作提供方便，不得阻碍成交服务商工作人员进内维护工作；

4、不得阻碍各级环境保护行政主管部门的监督检查；

5、协助配合成交服务商进行设备运维维护工作，明确在线岗位责任人，并将姓名、联系电话通知当地环境保护部门及成交服务商备案。如人员发生变动，应及时通知上述单位作相应变更；

6、经验收的在线监测设备，任何实质性改动（拆除、闲置、更换等）都必须报经广州市生态环境局番禺分局和当地环境保护行政主管部门同意并备案；

7、按时支付给成交服务商运维服务费；

8、采购人的法律责任不随运维权的委托发生相应变化，自动监控设备是污染防治设施的组成部分。采购人对自动监控设备按照污染防治设施管理，依法承担法律责任，成交服务商依照合同约定对采购人承担相应责任；

（二）成交服务商权责：

1、运维单位及人员要求

1.1 运维单位要求

运维单位应具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。应备有所运维在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。

1.2 运维人员要求

运维人员应具备相关专业知识，通过相应的培训教育和能力确认/考核等活动

2、检查维护要求

2.1 日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运维情况。状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运维是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

2.2 周检查维护

2.2.1 每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

2.2.2 检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运维正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

2.1.3 检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

2.1.4 对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

2.1.5 检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

2.1.6 检查数据采集传输仪运维情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

2.1.7 检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

2.3 月检查维护

2.3.1 每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

2.3.2 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

2.3.3 水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

2.3.4 超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

2.4 季度检查维护

2.4.1 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

2.5 检查维护记录

运维人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

2.6 其他检查维护

2.6.1 保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置视频监控系统。

2.6.2 保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运维的需求。

2.6.3 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

2.6.4 对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

2.6.5 其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

3.运维技术及质量控制要求

3.1 运维技术要求

3.1.1 对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪按照HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范的相关要求定期进行自动标样核查和自动校准，自动标样核查结果应满足附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求。

3.1.2 对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN、pH 水质自动分析仪、温度计及超声波明渠流量计按照HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范的相关要求定期进行实际水样比对试验，比对试验结果应满足附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求，实际水样国家环境监测分析方法标准详见附件2：实际水样国家环境监测分析方法标准。

3.2  CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪

3.2.1 自动标样核查和自动校准

3.2.1.1 选用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品定期进行自动标样核查。如果自动标样核查结果不满足HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范中附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求，则应对仪器进行自动校准。仪器自动校准完后应使用标准溶液进行验证（可使用自动标样核查代替该操作），验证结果应符合附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求，如不符合则应重新进行一次校准和验证，6 h 内如仍不符合附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求，则应进入人工维护状态。

3.2.1.2 在线监测仪器自动校准及验证时间如果超过 6 h 则应采取人工监测的方法向相应环境保护主管部门报送数据，数据报送每天不少于 4 次，间隔不得超过6 h。

3.2.1.3 自动标样核查周期最长间隔不得超过 24 h，校准周期最长间隔不得超过168 h。

3.2.2 实际水样比对试验

3.2.2.1 针对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对试验。试验结果应满足HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范中的附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标规定的性能指标要求，实际水样比对试验的结果不满足附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标规定的性能指标要求时，应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对试验。

3.2.2.2 如第二次实际水样比对试验结果仍不符合附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标规定时，仪器应进入维护状态，同时此次实际水样比对试验至上次仪器自动校准或自动标样核查期间（按3.2.1 规定所进行的仪器自动校准）所有的数据按照HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范的 HJ 356水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范的相关规定执行。

3.2.2.3 仪器维护时间超过 6 h 时，应采取人工监测的方法向相应环境保护主管部门报送数据，数据报送每天不少于 4 次，间隔不得超过 6 h。

3.2.2.4 按照HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范的 HJ353水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范规定的水样采集口采集实际废水排放样品，采用水质自动分析仪与国家环境监测分析方法标准（详见附件2：实际水样国家环境监测分析方法标准）分别对相同的水样进行分析，两者测量结果组成一个测定数据对，至少获得 3 个测定数据对。按照公式（1）或公式（2）计算实际水样比对试验的绝对误差或相对误差，其结果应符合附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标的规定。

公式（1）C = xn-Bn

公式（2）

公式式中：C——实际水样比对试验绝对误差，mg/L；

xn——第n次分析仪测量值，mg/L；

Bn ——第n次实验室标准方法测定值，mg/L；

ΔC——实际水样比对试验相对误差；

xn ——第n次分析仪测量值，mg/L；

Bn ——第n次实验室标准方法测定值，mg/L。

3.3超声波明渠流量计

每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行 1 次比对试验（比对前应对便携式明渠流量计进行校准），如比对结果不符合附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求，应对超声波明渠流量计进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。

3.4 有效数据率

以月为周期，计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于 90%，有效数据的判定按照中华人民共和国国家环境保护标准HJ355-2019的 HJ 356 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范的相关规定。

3.5 其他质量控制要求

3.5.1 应按照中华人民共和国国家环境保护标准HJ355-2019的 HJ 91.1污水监测技术规范、HJ 493 水质采样样品的保存和管理技术规定以及本标准的相关要求对水样分析、自动监测实施质量控制。

3.5.2 对某一时段、某些异常水样，应不定期进行平行监测、加密监测和留样比对试验。

3.5.3 水污染源在线监测仪器所使用的标准溶液应正确保存且经有证的标准样品验证合格后方可使用。

4.检修和故障处理要求

4.1 水污染源在线监测系统需维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运维的，应经相应环境保护管理部门批准同意。

4.2 因不可抗力和突发性原因致使水污染源在线监测系统停止运维或不能正常运维时，应当在 24 h 内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况。

4.3 运维单位发现故障或接到故障通知，应在规定的时间内赶到现场处理并排除故障，无法及时处理的应安装备用仪器。

4.4 水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运维之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运维之前，确保其性能指标满足附件1：水污染源在线监测仪器运维技术指标要求。维修和更换的仪器，可由第三方或运维单位自行出具比对检测报告。

4.5 数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

4.6 运维单位应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

4.7 水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于 6 h，数据报送每天不少于4 次，监测技术要求参照HJ355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运维技术规范的 HJ 91.1 污水监测技术规范执行。

三、采购金额包括但不限于试剂、标液和损坏配件、更换、保养、维护、检测、调试、税费及运营产生的一切不可预见的费用，采购人不再另行支付其它费用。

四、付款方式：服务费按照季度支付，乙方在次季度的第一个月15号前递交请款资料，甲方收到合格请款材料后，经甲方财务科、审计部门核准后支付上一季度服务费，季度服务费=成交总费用/20。以人民币方式结算，乙方须提供以下资料：

1、合同以及保养维修确认服务清单；

2、乙方开具的正式发票；

3、验收报告等双方协商需提交的资料。

甲方项目负责人收到后应在十个日历天内（遇节假日延顺）对单据核对无误后确认并送审。甲方审计、财务部门在收到发票后二十个日历天内（遇节假日延顺）完成审批及以转帐支票付款。

- 服务响应要求：成交供应商在接采购人通知后 2小时内响应，6小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 租赁设备验收标准：设备为全新、无破损、不涉及侵权的产品。污染源在线监控、监测的租赁设备使用正常，经政府环保部门或有资质检测机构检测合格。数据传输符合《污染物在线监控(检测)系统数据传输标准》（HJ212-2017）。

符合国家有关污染源在线监控、监测设备的使用标准。适用的标准若有更新，按照最新执行。