番禺区妇幼保健院两院区门禁消防联动改造项目需求书

为严格遵守消防安全相关法律法规及规范要求，确保紧急情况下消防疏散通道畅通、防火门开启顺畅，现对院本部医技楼2-7层、沙湾院区产科楼2-6层和康复楼1-5层防疏散通道门禁安装消防控制模块，实现上述所有门与消防主机的自动联动开启功能。

- 采购金额及付款方式

- 采购金额包括材料、工具、配件、安装费、设计费、现场勘察费、人员工资（应交的五险一金等费用）、保险、法定假日加班费、应急响应费、配件等费用，采购人不再另行支付其它费用。供应商要充分考虑其中的经济风险。

- 本项目分阶段付款

第一阶段：竣工验收后，支付合同金额的90%；

第二阶段：质保期满，质保期内经项目负责人确认无扣除费用事项，支付至合同金额的100% ，否则扣除费用后支付剩余金额。

- 项目负责人提供以下资料付款资料

- 合同原件（首次请款提供）；

- 验收报告；

- 等额有效普通发票；

- 其他双发协商提供的资料。

- 项目目标

- 完成院本部医技楼 17 个门（防火门和通道屏蔽门）、沙湾院区产科楼 6 个门（防火门和通道屏蔽门）、沙湾院区康复楼 15 个防火门门禁的消防控制模块安装、调试工作，确保所有门均能通过消防主机实现紧急联动开启。

- 联动响应及时、可靠，紧急情况下（消防主机发出联动信号时），相关门体可快速解锁并顺畅开启，保障疏散通道畅通。

- 项目实施后，所有改造后的防火门门禁系统需与现有消防主机系统完全兼容，运行稳定，无故障冲突。

- 符合国家及地方现行的消防安全规范、电气安装规范等相关标准。

- 功能需求

- 消防联动开启功能

- 当消防主机接收到火灾报警信号或人工发出紧急联动指令时，需在规定时间内（≤3 秒）向对应区域的消防控制模块发送解锁信号，实现门体自动解锁并可顺畅开启（防火门需符合闭门器、顺序器等配件的正常工作逻辑，解锁后可手动推开或自动弹开）。

- 联动开启功能需覆盖所有目标门体，无遗漏、无延迟，确保紧急情况下疏散通道全畅通。

- 状态反馈功能

- 消防控制模块需具备状态监测功能，可实时反馈门体联动状态（正常、故障等）至消防主机，便于值班人员实时掌握设备运行情况。

- 若模块出现故障（如线路断开、模块损坏等），需立即向消防主机发送故障报警信号，且报警信息清晰可辨。

- 兼容性与独立性

- 新增消防控制模块需与医院现有消防主机（院本部医技楼泛海三江主机，沙湾院区海湾主机）、门禁系统完全兼容，不得影响原有系统的正常运行（如非紧急情况下门禁的正常开关、权限管理等功能）。

- 紧急联动开启功能独立于日常门禁管理功能，紧急状态下优先执行联动开启指令，不受日常门禁权限限制。

- 可靠性要求

- 消防控制模块及相关配件需符合国家消防产品认证标准，具备 3C 认证证书，产品质量稳定，抗干扰能力强，适应医院复杂用电环境。

- 联动系统在正常使用条件下，平均无故障工作时间（MTBF）≥10000 小时，故障修复时间（MTTR）≤4 小时。

- 技术要求

- 产品技术参数

- 消防控制模块：工作电压 AC220V±10% 或 DC24V（适配现有门禁系统供电），工作温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%（无凝露），联动信号响应时间≤3 秒，输出解锁信号功率匹配门体锁具要求。

- 线路材质：采用阻燃铜芯电缆，规格≥RVV2×1.5mm²（电源线路）、RVSP2×1.0mm²（信号线路），符合 GB 50217《电力工程电缆设计标准》及消防相关规范。

- 安装工艺：控制模块安装位置需便于检修，远离水源、热源及强电磁干扰区域，固定牢固；线路铺设需穿管保护（PVC 阻燃管或金属管），转弯处采用弯头，避免线缆损伤，布线整齐规范，标识清晰。

- 系统集成要求

- 施工前需对现有消防主机、门禁系统进行全面勘查，确认接口协议、信号类型等参数，确保新增模块与原有系统无缝对接。

- 调试过程中需模拟多种紧急场景（如消防主机自动报警联动、手动远程联动等），测试所有门体的开启效果，确保联动逻辑准确无误。

- 其他要求

- 施工单位需严格遵守国家及地方相关法律法规、消防安全规范及医院管理制度，确保施工安全及工程质量。

- 项目实施过程中，如需临时占用医院场地、使用水电等资源，需提前向医院申请，经批准后方可实施。

- 本项目需求书未尽事宜，由双方协商补充约定，补充协议与本需求书具有同等法律效力。

- 项目周期

本项目总工期不超过 30 日历天（自合同签订之日起计算），具体进度安排如下：

- 设备采购及进场：7 日历天；

- 现场安装施工：15 日历天；

- 系统调试：5 日历天；

- 验收及培训：3 日历天。

（注：可根据医院实际情况适当调整，需提前与医院沟通确认）

- 货物质量要求

- 货物来源必须合法。

- 所有货物必须具有产品合格证。

- 质量必须满足采购要求和国家相关标准。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的货物在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在货物外部加施认证标志作为验收依据之一。

- 售后服务

- 货物及配件提供至少一年质保期，自采购人和成交供应商代表在验收报告签字之日起计算。质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由成交供应商无偿负责。

- 货物出现不可接受的质量问题，成交供应商须在接到通知后1天内进行更换、重做或退换，确保所提供的货物合格率达到100%，否则采购人有权追究成交供应商赔偿责任。

- 验收

符合国家、广东省、广州市等有关安装、验收、使用标准和规范文件。