设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 超五类 | 非屏蔽超五类UTP线缆 导体：无氧纯铜，线径≥0.51mm，8芯4对双绞 性能：通过福禄克信道测试，镀金触点≥50μ，插拔寿命≥750次。 线规：24AWG，遵从超五类标准； 工作温度范围：-20 至 60度； 阻燃级别：CMR级别； 结构：一字线对分隔带； 满足ISO 11801、TIA/EIA 568C国际标准要求 传输带宽达100MHZ NEXT值超出 类标准 dB 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证 获UL认证 所有性能均超过千兆以太网的性能要求 无铅外皮 线芯直径：0.5±0.005mm 阻 抗：100 ohms ±15%, 1MHz to 600 MHz 传输延迟：536 ns/100m max. @ 100 MHz 延迟偏移：45 ns max 弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径） 导体电阻：66.58 ohms max/km 电容：5.6 NF max/100m 耐压：300 volts AC or DC 导线：-24 AWG solid bare copper 绝缘层: -Polyethylene,.042”dia. Nom 外 皮：-FR PVC 工作环境温度：-20oC-60oC 储运环境温度：-20oC-80oC | 米 | 1 |  |
| 2 | 网线 | 六类 | 非屏蔽六类UTP线缆 导体：无氧纯铜，线径≥0.57mm，8芯4对双绞，中心十字骨架结构，减少串扰。 性能：通过福禄克信道测试，镀金触点≥50μ，插拔寿命≥750次。 线规：23AWG，遵从六类标准； 工作温度范围：-20 至 60度； 阻燃级别：CMR级别； 结构：十字骨架对分隔带； 满足ISO 11801、TIA/EIA 568C国际标准要求 传输带宽达250MHZ NEXT值超出 类标准 dB 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证 获UL认证 所有性能均超过千兆以太网的性能要求 线芯直径：0.57±0.005mm 阻 抗：100 ohms ±15%, 1MHz to 600 MHz 传输延迟：536 ns/100m max. @ 250 MHz 延迟偏移：45 ns max 弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径） 导体电阻：66.58 ohms max/km 电容：5.6 NF max/100m 耐压：300 volts AC or DC 导线：-23 AWG solid bare copper 绝缘层: -Polyethylene,.042”dia. Nom 外 皮：-FR PVC 工作环境温度：-20oC-65oC 储运环境温度：-20oC-80oC | 米 | 1 |  |
| 3 | 电话线 | 4*2*0.5 | 线规：0.5mm 绝缘层：高密度聚乙烯(HDPE) 外护套：聚氯乙烯(PVC) 线缆外径：5mm 线缆颜色：白色 最大承受拉力：2.8Kg/线对 工作温度：-20°C - 65°C 最大电容：5.6nF/100m 最大直流电阻：9.5Ω/100m | 米 | 1 |  |
| 4 | 多模光纤 | 24芯OM3 | 芯核直径:50±2.5μm 包层直径:125±1μm 包层不圆度:≤1％ 涂覆层直径:242±7μm 涂覆层不圆度:≤6％ 芯核/包层同心度误差:＜0.8μm 包层/涂覆层同心度误差:＜12.0μm 数值孔径:0.275±0.015μm 光缆截止波长:≤850nm 筛选张力:≥9.0N (≥100kpsi) 宏弯附加衰减:≤0.5dB 涂层剥离力:1.7N 外护套材料:PVC 工作温度：-40℃～70℃ | 米 | 1 |  |
| 5 | 多模光纤 | 12芯 | 12芯室外多模光缆、PBT松套管，二根行产品规格：GYXTW中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套夹带双平行钢丝PE护套（提供经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品） 主要设备性能指标要求： 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径 允许拉力(N)：长期：800短期：2500允许侧压力(N/100mm):长期：800短期：2500 使用条件：使用温度（℃): -40～+60 光纤规格：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655 抗冲击力(g)：800 3次H=1m 光缆重量(Kg/Km)：80～130 光缆外径(mm)：8.3～11.2 光纤数量（芯）：2～12 钢丝加强，钢-聚乙烯粘接外敷设方式：架空、管道 | 米 | 1 |  |
| 6 | 机柜 | 12U | 600mm*450mm*650mm 材料及工艺：SPCC优质冷轧钢板制作ISO检 测：通过iso9001:2008质量体系认证表面处理：酸洗 脱脂 磷化塑粉静电喷塑 (1)具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能。(2)具有良好的使用性和安全防护设施。 (3)色彩协调，含配线架、理线架、机柜配线整理。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 可视对讲 | 数字 | 外观特色：深空灰色塑料边框、屏下刷卡、一键呼叫按键 操作系统：Linux操作系统 屏幕规格：4.3英寸触摸屏，800*480分辨率 摄像头： 200W双目（RGB+IR）摄像头、108°广角视角 操作方式：触控屏幕+呼叫按键 认证方式：支持人脸、屏下刷卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号）、密码、二维码（RGB摄像头识别）等认证方式； 存储容量：本地支持20000个用户、20000人脸库、100000张卡 通信方式：有线网络（10M/100M自适应以太网） 硬件接口：RJ45*1（1个网口）、RS485*1、电锁接口*2（1路门锁输出，一路报警输出）、报警输入*4（开门按钮*1+门磁输入*1+报警输入*2） 安装方式：壁挂安装 供电方式：DC 12V/2A或标准POE供电 防护等级：IP65，室内外使用 主副门口机：支持1台主门口机带8台副门口机，满足多门口机场景； 门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，不支持双门控制； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 报警功能：设备具有报警输入联动功能，防拆报警、门磁检测报警功能； 电梯联动：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能； 单机使用：可本地录入人员信息，实现免平台、免中心管理； Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 远程维护：支持中心远程升级，批量刷机； | 套 | 1 |  |
| 8 | 电话缆 | 20对 | 产品型号：HYA,HYAT,HYAC,HYA23，HYAT53 线芯导体：铜芯 护套颜色：黑色（室外），灰色（室内） 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。 产品屏蔽：用0．2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。 绝缘材料： 高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。 绝缘线对： 二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。 产品细节及特点 线缆结构：全新料聚乙烯外护套+铠装铝管屏蔽层+防水膜+线芯 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。 结构特点：HYA 型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套 (即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体 | 米 | 1 |  |
| 9 | 线管 | PVC25 | 3.8M、内径25mm | 米 | 1 |  |
| 10 | 数据网络插座 | RJ45 | RJ45非屏蔽模块高2cm、宽2cm、厚3cm，塑体抗高压、阻燃，可卡接到任何M系列模式化面板、支架或表面安装盒中，并可在标准面板上以90°（垂直）或45°斜角安装，特殊的工艺设计至少提供750次重复插拔。模块使用了T568-A和T568-B布线通用标签 | 个 | 1 |  |
| 11 | 底盒 | 86 | 宽8.6厘米，高8.6厘米，深5厘米 | 个 | 1 |  |
| 12 | 机柜配线、理线及跳线 | 国标 | 配线架上接线标准（一般选择T568B标准），一定要按数字顺序和颜色标记进行，网线的8根线芯对应配线模块上的8个卡槽，均是一一对应。使用打线刀将线对压入对应的配线模块。线对端接完毕，还要注意把线缆理顺、整齐一致地使用尼龙扎带捆绑在线缆固定器上，避免线缆下坠松弛，理线架在使用垂直桥架时，垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次（防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形），对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行 | 条 | 1 |  |
| 13 | 双绞线链路测试及标签 | 国标 | 综合布线中，所有的网络最终必须要经过网络测试才允许通过，所使用的测试工具为 fluke 测试仪，该测试仪，主要是用于针对于双绞线进行测试，测试内容包括双绞线两端水晶头接法、双绞线的长度、双绞线的串音干扰、双绞线直流电阻、双绞线的衰减等，如果测试通过，则测试仪显示 pass ，如果出故障显示 fail，测试失败，完成测试应及时对讲做相对应标签，以便后期维护检测 | 条 | 1 |  |

报 价 清 单

项目名称:

供 应 商(盖章)：

日    期：

报价一览表

项目名称：广州市番禺区何贤纪念医院零星弱电工程布线采购项目

投标人名称：

货币单位：人民币元

报价有效期为90天

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 |  | 单价/元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类网线 |  |  |  |  |  |
| 2 | 六类网线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电话线 |  |  |  |  |  |
| 4 | 24芯OM3多模光纤 |  |  |  |  |  |
| 5 | 12芯多模光纤 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12U机柜 |  |  |  |  |  |
| 7 | 可视对讲 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20对电话线缆 |  |  |  |  |  |
| 9 | PVC25线管 |  |  |  |  |  |
| 10 | 数据网络插座 |  |  |  |  |  |
| 11 | 底盒 |  |  |  |  |  |
| 12 | 机柜配线、理线及跳线 |  |  |  |  |  |
| 13 | 双绞线链路测试及标签 |  |  |  |  |  |
| 综合单价： |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 报价包含所有税费。

法人或授权委托证明书

兹授权    （法人或委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理何贤纪念医院组织的“                         ”的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：法人或代理人性别：        年龄：         职务：

身份证号码：               　（营业执照等）注册号码：

身份证正背面：

授权单位（单位公章）：

日期：      年   月    日

营业执照复印件

其它资料