番禺区妇幼保健院2026年9月至2028年8月暖通（含洁净系统）维护保养服务项目

需求书

- 项目概况：本项目主要为番禺区妇幼保健院提供分体空调、中央空调、新风（含洁净系统）、排风等机电类项目的维护保养、清洗消毒、拆装服务。

- 服务费：

- 服务地点

（一）院本部：清河东路2号及周边，门诊综合楼、住院综合大楼、医技楼、行政楼、后勤楼、保健大楼、口腔科，81号宿舍楼及医院租赁或自有的所有物业。

（二）沙湾院区：广州市番禺区大巷涌路97号沙湾人民医院租赁或自有所有物业。

（三）番禺区计划生育服务中心：广州市番禺区惠众街23号。

- 计划服务期限

- 服务期限两年，“自合同签订之日起两年（具体以签订合同期限为准）”或“累计结算金额达到合同金额”，以条件先到者为准。

- 服务事项

- 分体式空调维护保养，包括年度维修、拆装、日常清洗消毒、年度深层清洗、特殊科室每周空调内机滤网、风口清洗消毒服务。

- 分体式空调维护保养清洗消毒要求：普通门诊、病房、医技科室每两个月一次对空调内机滤网、风口进行清洗消毒。特殊科室每周一次对空调内机滤网、风口进行清洗消毒，行政后勤科室每六个月一次对空调内机滤网、风口进行清洗消毒。如果发现太脏或者采购人院感要求，需按照采购人要求增加清洗消毒频次。清洗滤网要用刷子刷洗，百叶框要彻底清洗干净。

- 住院综合大楼中央空调末端维护保养服务，包括但不限于末端设备定期检查保养、每月清洗消毒风口、滤网、末端新风机/新风柜、风机盘管、排风机维修、保养、清洗消毒、管道保温维护修复（老化、失效、损坏、漏保温、效果差等）。

- 医技楼、门诊楼多联机主机及末端维护保养服务，包括但不限于末端设备定期检查保养、每月清洗消毒风口、滤网、末端新风机/新风柜、风机盘管，天花机、排风机维修、保养，清洗消毒，管道保温维护修复（老化、失效、损坏、漏保温、效果差等）。

- 提供屋面中央空调系统及附属管道设备的维护保养服务，具体维保要求按照附件四：中央空调主机及附属管道设备维保需求执行。

- 由于存在业务用房调整或建筑物改动的情况，院本部及分院所有普通分体空调设备需要调整安装位置，拆装空调设备数量约300台，拆装空调费用每月按实结算，设备在拆除和安装过程中涉及的零部件材料均由成交服务商提供，费用已包含在维保服务费中。空调拆装需按采购人要求做好资产登记台账。

- 日常管理：成交服务商每天检查采购人所有空调机组（含采购人新安装机器）室内外管是否存在如管道漏水、老化等问题，发现问题，必须马上进行处理（例如用PVC管道重新安装排水管接入排水井或管道），直至解决漏水问题为止。解决因中央空调温差、冷凝水等原因导致的天花滴水、天花发霉等问题。涉及的全部人工费、材料费等有关费用，均包含在本项目中，采购人不再另行支付费用。

- 台账管理：一是每月统计两院区在用分体空调、空调机组、新风净化系统设备及滤网台账，提交给采购人项目管理人，台账项目包括但不限于空调分布地点、型号、品牌、开始使用时间、使用年限、维修等。二是每月统计空置空调台账，包括但不限于数量、放置地点、出入库登记。

- 采购人如需安装空调，或者有装修改造项目，成交服务商需配合科室现场评估安装空调匹数和安装位置并提供专业性意见。

- 采购人安装新空调，成交服务商需到场协助监督及复核安装公司的安装质量及使用耗材数量，把好安装质量及合理控制耗材数量。

- 两院区新风净化系统维护设备维护保养，包括但不限于沙湾院区、院本部区域内所有净化系统维护设备的维护保养、滤网更换。净化系统维护设备包括净化系统的主设备、所有配套的附属设备，附属设备包括但不限于机组配套的除湿机、加湿器、加热器、排风机、盘管机、冷凝器等。

- 新风净化系统台账管理：一是每月做好相关维保内容记录，以项目台账为基准，记录每台机、每套设备什么时候做了什么维保内容，如科室什么时候清洗、什么时候换滤网，主机什么时候清洗、更换管道水等记录。二是记录每个科室或者每套机组什么时候进行维护保养、清洗或滤网更换等详细信息，便于翻查维保项目进展情况，三是做好所有科室各类风口（送风、回风、新风、排风）的标识制作与粘贴工作，便于现场管理人员清楚知道各类风口属性。台账记录内容必须全面真实。 合同结束前一个月，统计合同内容完成情况，经采购人确认完才能支付最后一笔款项。

- 每季一次对采购人洁净区域及屏障环境辅助用房进行尘埃粒子检测（自检），并提供自检报告。

- 对新风、空调设备机房定期清洁，保持干净整洁，更换下来的滤网及时与医院回收单位交接清理并做好交接台账。

- 在合同服务期间，由于上级部门的要求或发生特殊情况、重大公共事件时（如：感染控制、传染病流行、突发环境污染等），成交服务商须响应采购人临时增加的服务需求，采购人不再另行支付费用。滤网更换过程中，如滤网规格尺寸有偏差，相应滤网结算金额以最接近的滤网规格尺寸结算。

- 其他服务事项

1.每月对各类手术间包括日间手术室、分娩室、产科手术室、导管室、内镜中心、生殖医学科手术室、十四楼综合手术室、妇科手术室、口腔科门诊种植牙手术室等位置的刷手池约30个术前洗手水龙头过滤网进行拆洗清理并进行台账登记。

2.两院区自动门维修拆装服务：目前我院现有自动门（含平开门机）约160个，驻场服务人员需提供自动门急修及拆装服务。在接到采购人通知需求后，工作人员到现场进行排查故障或维修、拆装等业务工作，配件费除自动门配件自费明细清单(详见附件二)外，其余配件及人工费均由成交服务商免费提供。自动门配件更换结算单价不高于市场价，单价双方协商，若双方协商不成，采购人有权从成交服务商处购买自费配件，也可以从其他供应商处另行采购，采购人从其它供应商处采购，由成交服务商免费安装。相关更换配件质量保修期为一年，自更换完毕并验收通过之日起计算，质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由成交服务商负责。

3.院内现有史密斯移动式空气净化器KJ455F约40台，驻场服务人员提供空气净化器维修及滤芯更换服务，在接到采购人维修要求后需到现场进行维修或更换滤芯，不再收取人工费用，滤芯自费明细清单(详见附件二)外，采购人有权从成交服务商处购买自费滤芯，也可以从其他供应商处另行采购，滤芯更换结算单价不高于本项目中标更换报价，如果双方协商不成，采购人从其它供应商处采购，由成交服务商免费安装。相关更换配件质量保修期为一年，自更换完毕并验收通过之日起计算，质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由成交服务商负责。

4.对住院综合大楼地下室及首层集水井及其潜污泵及附属线路、控制系统、管道、阀门等进行每月一次测试并做好记录及应急抢修服务，在接到采购人维修要求后需到现场进行维修，不再收取人工费用，仅收取配件费用，采购人有权从成交服务商处购买自费配件，也可以从其他供应商处另行采购，配件更换结算单价不高于市场价，如果双方协商不成，采购人从其它供应商处采购，由成交服务商免费维修。相关更换配件质量保修期为一年，自更换完毕并验收通过之日起计算，质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由成交服务商负责。

5.提供住院综合大楼地下室水泵房、医技楼天面水泵房设备及管道及附属配件急修服务，包括但不限于水箱浮球阀、水阀、开关阀等设备的故障更换维修等，在接到采购人维修要求后需到现场进行维修，不再收取人工费用，仅收取配件费用，采购人有权从成交服务商处购买自费配件，也可以从其他供应商处另行采购，配件更换结算单价不高于市场价，如果双方协商不成，采购人从其它供应商处采购，由成交服务商免费提供急修。相关更换配件质量保修期为一年，自更换完毕并验收通过之日起计算，质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由成交服务商负责。

（十五）服务的其他要求

1.投入本项目的驻场人员，均需同时具备①特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业，操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）和②特种作业操作证（作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业）。

2.本项目需进行信息化管理，提供的信息化系统功能至少包含①能够录入所有设备台账（含各种类型空调、新风机/新风柜、滤网尺寸数量等），录入信息包含机器类型、机器参数、机器生产年份、机器所在位置等，按采购人要求补充；提供权限给采购人登录使用并查看具备导出功能，②有报障信息录入功能，成交服务商接采购人微信报修群故障报修后，应在信息化系统和医院维保系统作出记录，含报修机器所在位置（楼栋、楼层、科室、房间），机器类型，品牌，维修时间，完成时间，附工作照图片等信息，提供权限给采购人登录使用并查看故障情况，具备统计故障情况和筛选导出功能等。每月需要将信息化系统中的设备台账导出，并标识更新部分，作为请款资料之一，缺少该资料，扣减当月服务费5%。

3.合同生效后，成交服务商配置两台打卡机（本部和沙湾院区各设置一个打卡机），由采购人提供网络供打卡机使用，成交服务商驻场人员每天通过打卡机进行考勤，采购人对考勤情况进行考核。服务期结束后，该两台打卡机资产归采购人所有。

4.合同期结束前4个月，需要做好设备台账及所有滤网信息台账更新。

5.服务期结束后，需要配合做好新旧服务公司工作交接。做好现场滤网位置交接，清晰告知所有滤网的准确位置，做好设备盘点及设备运行状态检查，确保设备均处于正常使用状态，如交接中发现设备故障，则需负责做好故障设备维修工作，按合同相关要求执行，方能结束合同，进行最后一期服务费请款。需做好工作交接记录表，记录设备运行情况。

- 服务质量

（一）维修保养、清洗消毒质量标准

1.保证各空调或新风净化系统设备安全运转及使用，设备达到正常的使用状态。

| 区域 | 标准 |
| --- | --- |
| 所有净化区域 | 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）、《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013—2023）、《公共场所卫生卫生检验方法》（GB/T18204.3-2013）、《医院环境空气净化器标准》QB_T5217-2018、《医院洁净室及相关受控环境规范》（GB33556.1-2017）、《消毒管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第18号）、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》 |
| 重症医学科 | 《重症监护病房医院感染预防与控制规范》（WS/T509-2016）、《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012） |
| PIVAS（静脉配药中心） | 《静脉用药集中调配质量管理规范》卫办医政发〔2010〕62号、《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 |
| 手术室 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013) |
| 生殖医学中心 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 |

2.维修保养质量不合格者，采购人有权要求成交服务商停工和返工，并按采购人要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由成交服务商承担，整改的具体时间由采购人安排，成交服务商必须积极配合)。

4.住院综合大楼静脉配置中心、生殖医学科、手术室、ICU、医技楼急诊、检验科、病理科、血透中心、内镜中心、日间手术中心每周一次清洗消毒各空调风口百叶及滤网及新风、排风风口百叶。

5.医院特殊科室（院本部：急诊、儿科PICU、发热门诊、放射科、体检科、呼吸门诊等，沙湾院区：产房、新生儿科、消毒供应室、信息机房、放射科、急诊、发热门诊等）需按照每周一次清洗消毒各空调风口百叶及滤网及新风、排风风口百叶。如发生新冠疫情等传染病，采购人可以增加特殊科室清洗范围，可按要求改为每天1次。

6.空调系统及新风净化系统维护保养要求：按照各类型系统常规维保要求执行。

7.各净化系统（附件三第二项表一、表二、表三）维修保养计划表，详见下表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每三个月一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天进行一次 |
| 3 | 室内各送风口、回风口、排风口（含可清洗过滤器） | 消毒及清洗 | 每周一次 |
| 4 | 新风机初效过滤器、隔尘网 | 清洗 | 每周一次 |
| 5 | 层流机初效过滤器、隔尘网 | 清洗 | 每周一次 |
| 6 | 高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 每周一次 |
| 7 | 全部电气、自动化控制系统 | 1、电子控制屏系统，检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子； 2、检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况； 3、检查软硬件运行情况，各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器、传感器、变频器的工作情况，变频器定期清洁，线路定期检修。 | 每周一次 |
| 8 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。 | 每月一次 |
| 9 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理，免费更换。 | 每月一次 |
| 10 | 送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 11 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每月一次 |
| 12 | 净化设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 | 每月一次 |
| 13 | 空调送、排风管道及其控制系统 | 检查送、排风设备的电机及其部件工作状况，检查设备线路及其仪器仪表工作状况，检修各风阀及其电动执行机构工作状况，清洁送、排风口及其过滤网积尘，检查管道及其保温是否有破损。并对存在问题进行维修、修补或更换。 | 每月一次 |
| 14 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每月一次 |
| 15 | 各类净化空调室外机 | 检查，维修，清洗 | 每六个月一次 |
| 16 | 滤网 | 初效：2个月更换一次 中效：3个月更换一次 高效：12个月更换一次 | 按实际/规范要求更换，更换滤网与清洁管道记录备查，并有双方签字确认。 |
| 17 | 按采购人要求，定时检测洁净区空气中的菌落数 | 记录 | 每月一次 |
| 18 | 每次巡查、清洗完毕后需填写相关报告，由双方工作人员签字、备案（双方各执一份）。 | 1、每三个月对每间手术室的压差进行一次检测和记录，按《洁净手术部主要技术指标》进行校准压差值； 2、每年对手术室的尘埃粒子含量进行一次检测和记录，标准参考《洁净手术部检测标准》； 3、每次巡查、清洗完毕后需填写相关报告，由双方工作人员签字、备案（双方各执一份）。 | / |

8.手术科洁净层流恒温恒湿空调系统维修保养计划表

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养工作频率及内容要求 | 维修保养工作具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风采集箱内尘网 | 1.新风网每周清洗1次； 2.初效过滤器每2个月更换1次； | 按要求清洗与更换 |
| 2 | 新风机内初效过滤器 | 1.每周检查1次； 2.每2个月更换1次； 3.亚高效每年更换1次； 4.发现污染和堵塞及时更换； | 按要求进行检查、更换 |
| 3 | 新风机内中效过滤器 | 1.每周检查1次； 2.每3个月更换1次； 3.亚高效每年更换1次； 4.发现污染和堵塞及时更换； | 按要求进行检查、更换 |
| 4 | 洁净室内风回风口、隔尘过滤网 | 1.清洗回风口内网、回风箱内壁，用毛巾擦拭； 2.每周清洗1次，毛巾只用1次，不得重复使用； | 每次清洗后毛巾擦拭无污迹，毛巾由成交服务商自负，毛巾不能跨科室使用。 |
| 5 | 洁净室内回风口隔尘过滤网 | 每年更换1次，如破损、采购人有特殊要求时更换、消毒； | 按时及采购人特殊需要时更换 |
| 6 | 循环机初、中效过滤器 | 1.每3个月更换1次； 2.如污染严重和堵塞时进行更换； | 按要求更换 |
| 7 | 未端高效过滤器、送风口 | 1.每月检查1次； 2.送风口每月清洁消毒1次； 3.高效过滤器3年或阻力大于160Pa时更换； | 清洁消毒包括风口及风口格栅，用洁净毛巾。 |
| 8 | 排风口隔尘网 | 每周检查清洗1次 |  |
| 9 | 排风口中效过滤器 | 每3个月或污染堵塞严重时更换一次 |  |
| 10 | 空调机组设备全面维护保养 | 每月1次清洁内部（新风机+循环机+精密空调） | 质保期内的设备故障谁负责需要界定清楚 |
| 11 | 冷、热源供水管道“Y”格清洗 | 每个每年不少于2次，按实际情况增加拆洗 | 清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面。 |
| 12 | 机房清洁卫生 | 每月1次对设备周围、机组表面、风管表面（天花上隐蔽除外）、新风采集箱内、新风进风百叶口等的清洁卫生。 | 需使用吸尘器对机房内所有设备设施、地面、墙体、窗户进行吸尘后清洁干净 |

9.住院综合大楼中央空调末端、医技楼、门诊楼多联机末端维护保养服务要求

（1）中央空调末端、多联机末端分布于医疗综合大楼1-15层、医技楼1-7层、门诊楼，型号为FP-68、FP-85、FP-102、FP-136等。

（2）维保服务具体要求

1）末端设备定期检查保养工序

①.空调末端系统：每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机/风管所送调节风符合中华人民共和国卫生行业标准WS488-2016《医院中央空调系统运行管理》中所列《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《空调通风系统运行管理标准GB50365-2019》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012等标准；

②.风机电动机保养：3个月一次；

③.控制电源检查：3个月一次；

④.正常使用检查开关阀门及温控开关：3个月一次；

⑤.水流开关：3个月一次；

⑥.排气阀、补水阀检查：1个月一次；

⑦.室内风道检查修补：每年一次；

⑧.大型风柜梳整肋片：每年一次（换季时）；

⑨.清洗翅片：每年一次；

⑩.清洗过滤网：每月一次；

2）末端新风机/新风柜、风机盘管、排风机维修、保养、清洗等

①.末端风柜、新风机/新风柜、空调机柜、排风机

A.每月清洗尘网，以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。

B.新风机、空调机柜每年清洗翅片一次，尘网、出风口、回风口每月清洗一次、外墙进风口百叶每年清洗一次。

C.处理上述设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。

②.风机盘管

A.每月清洗一次出风口、回风口，如有堵塞或损坏进行更换。

B.每年对翅片进行清洗一次。

C.每年对电机、风机、皮带进行保养，如有损坏进行更换。

D.检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油；如有异常磨擦响声，则应更换风机轴承。

E.用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如有则应有更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热迹象，如有则做相应整修。

F.清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。

G.用盐酸溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢。

H.拧紧所有紧固件。

I.清洁风机盘管外壳。

J.处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。

③.空调末端设备维护保养工作内容

A.每月清洁风机盘管及风柜水盘；疏通排水管。

B.每月检查风机盘管温控电磁阀开关及比例积分控制阀的动作情况，不正常或控制失灵要及时修理或更换。

C.每月检查送风机工作状况，及时调整风柜皮带松紧度或更换皮带，如有出现轴承损坏的更换轴承。

D.每季对送风机轴承进行添加润滑油。

E.每季度检查末端过滤网是否存在破损，如有破损需及时更换。

F.定期检查新风机、排风机控制箱，紧固各接线端子，检查其工作状况是否处于正常。

G.每月提交检查报告。

H.附件：《末端设备保养工作标准》，内容如下：

a.检查电机的绝缘电阻及检查主回路的接线端子是否松动。

b.调整皮带松紧度，紧固电机地脚螺钉。

c.清洗电机风轮，并检查风轮的灵活性。

d.检查风柜冷冻水进出口水管上的阀门，转动是否灵活（必要时加少许黄油润滑）。

e.开机测定电机的三相电流值及电压值，并听取风柜或风机盘管各部件运转声音有无异常。连续运转一小时以上，验证检修后的质量。
10.风冷模块中央空调制冷主机组的维保内容包括(每年至少一次系统性维护保养):

（1）整个水系统换水、更新老化泄气阀等；

（2）高压清洗所有管路Y型过滤器、新风系统管道过滤器；

（3）清洗顶部膨涨水箱；

（4）管道停机泵维护、润滑等；

（5）整个水系统重新注水；

（6）主机组散热器高压深层药水清洗；

（7）主机组控制电路检修丶硬件维保、更换老化探头、压力保护器、电路板除尘去静电等；

（8）强电源主控开关、电路维护检修、除尘等；

（9）管道老化管码件更换及密封；

（10）整个主机系统承重结构底座、固定支架除锈、防锈处理、喷漆处理、翻新等；

（11）损坏水泵免费维修或更换。

11.需要对医院内含有光氢离子空气净化消毒器的系统进行相关维护保养，光氢离子空气净化消毒器的维护保养要求如下：

（1）每周检查光氢离子空气净化消毒器的指示灯是否点亮，确保其运行正常；

（2）严禁用肉眼直射裸露的PHT光线，以防眼睛受PHT线严重伤害；

（3）所有操作前必须佩戴防PHT线眼镜；

（4）每月定期擦拭使用酒精或者棉布擦去灯管表面的灰尘及指痕，降低灯管壁面粘灰对UV灯线穿透率的影响；

（5）UV灯管每年更换一次，UP102光触媒每两年更换一次，更换型号与设备匹配。

- 空气质量检测

| - 检测频率 | - 地点 | - 检测指标 | - 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 每季度一次 | - 生殖医学科、ICU、手术室、PIVAS（静脉配药中心）、内镜中心、日间手术中心、妇科门诊手术室、沙湾分娩中心、导管室 | - 温度、相对湿度、风速、尘埃粒子等 | - 洁净区域必须达到国家规范合格标准 |
| - 每年度一次 |  | - 温度、相对湿度、风速、空气洁净度、沉降菌（细菌、真菌分开检测）最大平均浓度、悬浮粒子、TVOC | - 洁净区域必须达到国家规范合格标准并保证通过由上述检测机构对净化区域环境检测 |
| - 每年度一次 | - 生殖医学科、ICU、手术室、PIVAS（静脉配药中心）、内镜中心、日间手术中心、妇科门诊手术室、沙湾分娩中心、住院部中央空调、导管室 | - 1.集中空调通风系统（等）的冷却水、冷凝水、加湿水的嗜肺军团菌； - 2.送风口和风管内检测致病微生物(β-溶血性链球菌等） | - 必须达到国家规范合格标准 |

- （一）提交经有检测资质的专业机构出具的合格报告，如检测不合格，整改后并重新检测，因此产生的费用由成交服务商承担至检测合格为止。

（二）驻点服务人员在实际工作中应根据自检空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

- 零配件供应及管理要求

- 普通空调、蒸发式降温换气机组由维保人负责更换，所有配件必须为原厂配件（如压缩机、控制板、电路板、电磁阀、电容器等），其费用已包含在维保服务费内。

- 中央空调的压缩机损坏由采购人承担更换费用，须经采购人书面确认后才能更换，采购人可向成交服务商购买零差价原厂配件后成交服务商免费安装，或采购人有权自行采购后由成交服务商免费更换。旧配件交采购人验收保管，新配件须由采购人验收后才能更换。

- 所有配件更换后旧配件交采购人保管，新配件经采购人验收后更换。

（二）所有需采购人支付费用的配件（指中央空调压缩机），（三）成交服务商应尽快为采购人的设备进行抢修、修理及更换零配件，为保障工作效率，成交服务商应具有专用的零配件仓储，以及保证在采购人处储备5件以上常用配件（如压缩机2台、控制板5个、电路板5个、电磁阀5个、电容器5个、继电器5个、相序保护器3个、手术室、分娩中心及ICU初中高效过滤器1套等）。如果当月检查没有满足，则扣减当月维保费用1000元。

（四）成交服务商提供的配件必须为空调原厂家的正品配件，如须采用替代品须经采购人同意，零配件需为全新原厂配件，并提供一年的质保期，自更换完毕并验收通过之日起计算，质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由成交服务商负责。

- 驻场要求

- 岗位要求

| - 岗位 | - 学历及工作经验 | - 持有证件 |
| --- | --- | --- |
| - 项目负责人 | - 空调制冷/维修相关专业大专以上学历，五年以上从事暖通设备维保经验 | - 中级（或以上）制冷设备维修工证书或特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业，操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）或中级（或以上）机械设备安装工证书或特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业） |
| - 技术员 | - 三年以上从事空调设备维保经验 | - 制冷设备维修工的职业资格证书，制冷维修操作员、电工等人员均具备在有效期内的特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业，操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）或（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业） |

- 驻场时间

| 驻场时间 | 项目负责人 | 技术员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 院本部 | 沙湾院区 |
| 每天8：00～19：00 | 1名 | 5名 | 2名 |
| 每天19：00～次日8：00 | / | 2名 | 2名 |
| - 备注：番禺区妇幼保健计生服务中心不设驻场人员； |  |  |  |

- 每天实际驻场人数不低于8人（以打卡机信息为准），由维保人合理安排轮班休假。如实际驻场人数不满足要求，发现一次扣除2000元。打卡人数少于8人的天数大于等于15天），则按缺少人数占要求人数的百分比，扣减当月维保费用相应百分比，如缺少1人，则当月维保费用扣减12.5%。叠加扣除服务费。

- 项目负责人每月底前向采购人提交下月派驻采购人维保人员正常工作的安排表（每月内人员保持稳定不得随意更换）及联系电话，便于联络。

- 项目负责人原则上不得更换。不得随意更换现场驻场人员，如更换需提前5个工作日经采购人同意后才能更换，否则视为重大违约，由此产生后果及责任，由成交服务商自行承担。

- 具有突击抽查机制（要求30分钟在特定地点集合，点名）、打卡考勤机制（导出打卡情况表，不得缺岗空岗、迟到早退），作为每月考勤的佐证材料。

- 驻场服务值班期间需密切留意院内各个保修群，及时回复报障信息并立即到达现场解决。

- 早上7点至晚上19点驻场人员自接收报障信息不超过10分钟到达现场解决，其他时间在30分钟内到达。如发现故障空调或接使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因必须告知采购人管理部门人员，然后马上进行维修处理并登记，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有采购人人员现场签认方可作为结算依据。成交服务商如没有按合同规定履行承诺，采购人可由第三方单位进行修复，其费用全部由成交服务商支付。

- 所有人员必须持证上岗，从事工作与有效证件的允许范围一致，严禁无证作业，不得聘请未成年人从事相关工作。室外操作人员必须具备特种作业操作证（作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业），严禁无证高空操作。如有发现一次工作人员没有相关上岗证，首次扣罚2000元，第二次扣罚10000元，第三次发包人有权单方解除合同。

- 所有驻场服务人员每年进行体检，身体健康，肝功能正常，无皮肤病及传染病。成交服务商须在与采购人签订合同后的1个月内将工作人员的体检情况，健康证和相关的上岗证报备采购人。

- 每月至少两次向采购人总务科、使用科室反映及征询机组的运行情况，填表由双方人员签名确认。成交服务商有义务向采购人提出维保整改建议，以供采购人参考。对采购人总务科及使用科室提出的维保整改意见，成交服务商必须回复并按采购人要求限期整改。

- 成交服务商对所保养的净化系统相关电气设备及控制系统运行情况进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养。

- 各净化系统及住院综合大楼中央空调系统除执行以上的相关工作要求外，驻点服务人员每天还需对各系统巡查1次。巡查过程中查看各净化空调运行情况，并对所保养的净化空调相关电气设备及控制系统运行情况进行检查巡修。如发现故障或接使用科室报故障后，必须立即进行检修，告知采购人相关人员机组发生故障的时间、原因；然后马上对有故障空调机进行处理，其次再进行其它保养，保障全部净化系统（空调）的正常运行。每次巡检及保养需要成交服务商详细填写《巡查与保养记录表》、《设备故障记录表》、《设备保养记录表》等，填写记录包括但不限于巡查科室、报障时间、响应时间、修复完成时间，上述表格应有采购人人员签字确认。若巡查时发现故障的，应立刻向采购人报告，并检修，一般故障120分钟内完成修复，需要配件更换的一般7天内完成，若无法维修的应尽快告知采购人，并由采购人评估是否外修，若在成交服务商技术范围内不能修复的，外修产生的费用由成交服务商承担，并在当月的服务费中抵扣。

- 成交服务商驻场服务人员应树立为医院，病人服务的思想，对病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到暂时不能修复的任务，维保人员要向系统使用部门负责人和病人解释原因、明确大致的修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复。

- 空调使用高峰期，若设备故障增多，因驻场人员数量不足而无法及时维修或及时满足采购人拆装机需求时，成交服务商需马上调配、加派服务人员到现场修复，保证维修时效，加派服务人员应具备从事空调设备维保经验,具备职业工种为制冷设备维修工的职业资格证书和在有效期内的特种作业操作证(作业类别:高处作业)。

- 科室投诉属实当月服务费扣500元/次。

- 受到院感督导意见书通报扣500元/次。

- 项目负责人每周到科室督导驻场人员工作质量及跟进科室反馈意见，形成台账记录，及时指导驻场人员落实整改。督导台账每月提交给采购人，每月将维保项目情况统计分析并向采购人汇报。

附件一：月度维保质量考核表

附件二：自动门配件、空气净化器滤芯、铜管更换单价明细表

附件三：价目明细表

附件四：中央空调主机及附属管道设备维保需求

附件一、月度维保质量考核表

| 考核内容 |  | 扣分方式按每月统计计算 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作完毕后设备未能恢复运行 | 每次扣2分 |  |  |
| 2 | 未按要求进行滤网、风口清洗消毒或未按时更换过滤器 | 每次扣2分 |  |  |
| 3 | 维保过程中，因漏做保养项目（按合同维保项目表内容保养）而造成系统故障 | 每次扣5分 |  |  |
| 4 | 发现驻场人员迟到早退 | 每次扣2分 |  |  |
| 5 | 发现驻场人员日间打卡人数不足8人，夜间打卡人数不足2人 | 每次扣6分 |  |  |
| 6 | 在维保工作前后，未向采购人相关管理部门通报 | 每次扣1分 |  |  |
| 7 | 接获故障通知后，驻点院区日间（8点-19点）未能在10分钟内，夜间（19点-次日8点）未能在30分钟内到达故障现场处理 | 每次扣3分 |  |  |
| 8 | 如在工作过程中，不慎损坏/破坏医院之设施 | 按价赔偿，并每次扣3分 |  |  |
| 9 | 发生一般类故障时，未能在接到通知后12小时内解决 | 每次扣1分 |  |  |
| 10 | 如接获采购人要求提供协助工作（在合同条款内容需协助工作范围内），但未能于1小时内安排人员到场 | 每次扣2分 |  |  |
| 11 | 着装不整齐，待人不礼貌等引起采购人投诉 | 每次扣1分 |  |  |
| 12 | 维保时无保护措施及工作完毕无及时清理遗留垃圾 | 每次扣1分 |  |  |
| 13 | 已确定设备发生故障，但3天内无法确定引起故障的原因 | 每次扣2分 |  |  |
| 14 | 每3个月一次对空气净化质量自检，如发现出现弄虚作假等情况的 | 每次扣10分 |  |  |
| 15 | 每年1次委托第三方检测，出现不合格情况的 | 每次扣10分 |  |  |
| 16 | 使用科室或职能科室发现各类空调通风口存在较多积尘，未能达到清洁消毒质量要求 | 每次扣3分 |  |  |
| 17 | 发现空调排水管直接外排，没有接入排水管道排放 | 每次扣2分 |  |  |
| 18 | 未按要求持证上岗（特别是高空作业证）或作业无做好安全措施的 | 每次扣10分 |  |  |
| 19 | 当月未及时更新设备台账信息 | 每次扣2分 |  |  |
| 20 | 其他： | 按违约条例扣罚 |  | 扣罚金额 |

评价月份：       年       月；最终分数       分；扣罚金额       元。

采购人：广州市番禺区何贤纪念医院                成交服务商：

采购人项目负责人签名确认：

成交服务商项目负责人签名确认：

备注：每月的基准分满分为100分，出现上述情况，每次扣除相应分数，每月1次考核分值达95分以上（含95分），表示服务质量达标，可全额支付费用。按满分100分，分值低于95分，每分扣2000元扣减费用，直到扣完为止。低于60分的，采购人有权不予支付当月费用。连续2月或累计3个月低于60分的，采购人有权当方面取消合同并要求成交服务商赔偿相应损失并承担违约责任。

附件二、自动门配件、空气净化器滤芯、铜管更换单价明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价限价 | 报价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门电机结构 | 套 | / |  |
| 2 | 自动门控制器 | 套 | / |  |
| 3 | 自动门传动结构 | 套 | / |  |
| 4 | 红外对射保护装置 | 套 | / |  |
| 5 | 皮带从动轮总成 | 套 | / |  |
| 6 | 悬挂滑轮总成 | 套 | / |  |
| 7 | 传动皮带 | 套 | / |  |
| 8 | 地轮 | 套 | / |  |
| 9 | 门禁刷卡器 | 套 | / |  |
| 10 | 空净初滤芯 | 个 | / |  |
| 11 | 空净HEPA滤芯 | 个 | / |  |
| 12 | 空净活性炭滤芯 | 个 | / |  |
| 13 | 铜管1匹至1.5匹 | 米 | 85 |  |
| 14 | 铜管2匹 | 米 | 110 |  |
| 15 | 铜管3匹 | 米 | 120 |  |
| 16 | 铜管5匹 | 米 | 150 |  |
| 17 | 活性炭过滤器 | 个 | / |  |

附件三、价目明细表

| A、院本部、沙湾院区、计划生育服务中心三大院区空调维修、拆装报价： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| 1 | 家用式空调机维修费（1-5匹空调） | 1332台 |  |  | 三大院区（院本部：667台、沙湾院区：597台、计划生育服务中心：68台）（包含所有配件及压缩机及增用材料） |
| 2 | 家用式空调机拆装费（1-5匹空调） | 300台 |  |  | 三大院区（300台包含所有配件、铜管及装机人工、开孔及增用材料），拆、装机各一半费用，按实结算 |
| 3 | 风冷模块中央空调（200冷吨麦克维尔空调） | 8套 |  |  | 沙湾产房、手术室除压缩机外，其它损坏件(含电控板、电动机、四通阀、电动阀等空调部件及附属部件、如水泵阀门等)全部由成交服务商承担 |
| 4 | 直流变频中央多联空调维修费（MX6海尔中央多联4套共60匹、格力、美的8套共190匹、GMV直流变频中央多联空调共计：250匹） | 12套 |  |  | 沙湾新生儿、本部保健楼4楼、学术报告厅等除压缩机外，其它损坏件(含电控板、电动机、四通阀、电动阀等空调部件及附属部件、如水泵阀门等)全部由成交服务商承担 |
| 5 | 19~230W静音箱式风机（带PM2.5滤网） | 19台 |  |  | 沙湾康复楼、本部医技楼、门诊楼（包含所有配件及装机人工及增用材料）维修服务 |
| 6 | 23~230W静音箱式排风机 | 117台 |  |  | 沙湾康复楼、本部医技楼、门诊楼（包含所有配件及装机人工及增用材料）维修服务 |
| 7 | 电梯空调 | 31台 |  |  | 何贤院区24台电梯和沙湾院区7台电梯（包含所有配件及装机人工及增用材料）维修服务 |
| 8 | 移动式水冷风机（功率：160-1100W） | 14台 |  |  | 何贤及沙湾两院区（包含所有配件及装机人工及增用材料）维修服务及清洗滤网服务 |
| 9 | 排烟机 | 5台 |  |  | 何贤院区煎药室、中医护理门诊、儿科门诊中医治疗室、保健楼妇保科中医治疗室等（包含所有配件及装机人工及增用材料）维修服务及清洗管网服务 |
| A项报价合计： 元 |  |  |  |  |  |
| B、家用空调深层清洗报价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| 1 | 家用式空调机（1-5匹空调) | 1332台 |  |  | 深层清洗/年/1次，按实结算 |
| B项报价合计： 元 |  |  |  |  |  |
| C、中央空调年度清洗 中央空调所有室内机普通清洗消毒服务内容包括1.清洗室内滤网；2.疏通空调排水管路防止漏水；3.清洗吹风回风口4.清洁消毒室内机散热器、外壳等 直流变频中央多联空调与新风制冷制冷主机组的维保内容包括: ①整个系统深层清洁丶除尘更新老化泄气阀等；②高压清洗所有室内机过滤风栅、室内风口除尘，更换老化探头；③系统停机维护、风机润滑等；④机组停机对控制电路检修、硬件维保、更换老化探头等；⑤机组散热器高压深层药水清洗⑥压力保护器、电路板除尘去静电等；⑦电源主控开关、电路维护检修、除尘等；⑧有系统补充雪种 风冷模块中央空调制冷主机组的维保内容包括: ①整个水系统更新老化泄气阀等；②高压清洗所有管路Y型过滤器、新风系统管道过滤器；③清洗顶部膨涨水箱；④管道停机泵维护、润滑等；⑤主机组散热器高压深层药水清洗；⑥主机组控制电路检修丶硬件维保、更换老化探头、压力保护器、电路板除尘去静电等；⑦强电源主控开关、电路维护检修、除尘等；⑧管道老化管码件更换及密封；⑨整个主机系统承重结构底座、固定支架除锈、防锈处理、喷漆处理、翻新等； |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| 1 | 风冷模块中央空调（200冷吨麦克维尔空调） | 8套 |  |  | 沙湾院区产房、手术室，清洗/年/1次，按实结算 |
| 2 | 直流变频中央多联空调（MX6海尔多联2套共60匹、格力10套共190匹GMV直流变频中央多联空调，四面出风嵌入式内机77台。共计：250匹） | 12套 |  |  | 沙湾新生儿科、本部保健楼4楼、学术报告厅，清洗/年/1次，按实结算 |
| C项报价合计： 元 |  |  |  |  |  |
| 第一项分体空调维护保养报价合计总价（A+B+C合计）人民币： 元 |  |  |  |  |  |

第一项：分体空调维护保养报价明细表

第二项：两院区新风净化系统维护保养服务报价明细表

备注：初效滤网按2个月更换1次（1年更换6次），中效滤网按3个月更换1次（1年更换4次），高效滤网按12个月更换1次（1年更换1次）。滤网参考品牌：灵洁、恒信、爱美克。如果超出更换频次，但滤网脏风阻较大，影响系统运行，为保证系统正常运行亦需要进行更换滤网，但该超出部分滤网更换亦包含在总费用内，不再另外支付费用。

表一：何贤纪念医院院本部门诊及沙湾院区净化系统设备维护保养及更换滤网报价明细表

| 院区 | 序号 | 所属科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 月度设备维护保养单价（元/台（套）） | 年度设备维护保养小计（元） | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网 单价 （元/个） | 单次滤网更换报价（元） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 1 | 门诊一楼胸痛中心（导管室） | 欧博净化新风机 | BF-250-I-T | 1 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×595×500 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  | 2 | 门诊一楼DSA（导管室） | 美的高静压风管式新风机 | MDV-D450T1/XFBP2N1(X) | 1 | 套 |  |  | 初效过滤器 | 435X435 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效过滤器 | 430X430X400 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  | 3 | 门诊二楼发热门诊 | 静音管道风机IPX2 | DPT15-45H | 3 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 298*175*10 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效过滤器 | 298*175*20 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  | 4 | 门诊三楼妇科手术室 | 吊顶式空调机组（PAU-304） | TAHU02S-C | 1 | 台 |  |  | 初效G4 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 吊顶式空调机组（PAU- 302、PAU-303） | TAHU02S-C | 2 | 台 |  |  | 初效G4 | 430*495配搭扣 | 个 | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 430*495配搭扣 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 吊顶式空调机组（PAU-301） | TAHU02S-C | 1 | 台 |  |  | 初效G4 | 480*495配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 480*495配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 吊顶式空调机组（PAU-304） | TAHU02S-C | 1 | 台 |  |  | 初效G4 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效F8 | 315*495配搭扣 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机主机 | SW-1 | 1 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 多联机主机 | SW-2、SW-3、SW-4 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 多联机内机 | MDV-D22T2 | 16 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 多联机内机 | MDV-D36Q4 | 24 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 多联机内机 | MDV-D45Q4 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 多联机内机 | MDV-D56Q4 | 3 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 多联机内机 | MDV-D71Q4 | 9 | 台 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 5 | 保健楼6楼 | 天加风冷恒温恒湿机组 | THA1018BHH | 1 | 套 |  |  | G4折叠式初效过滤器 | 590×595×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD150GRI | 1 | 套 |  |  |  | 295×595×46 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD100DRI | 1 | 套 |  |  |  | 480*500*46 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷管道式空调机组 | TSD50CR | 1 | 套 |  |  |  | 450*500*46 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 650*485*46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*450*5P | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 480*500*450*6P | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F7袋式中效过滤器 | 650*485*450*8P | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  |  | 285*590*450*4P | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 中效活性碳过滤器 | 450*500*46 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  | 6 | 院本部口腔科 | 日立新风机 | KPI-5021Q3/F | 5 | 套 |  |  | 初效活性碳过滤器 | 292*242*10 | 个 | 15 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效过滤器 | 292*242*25 | 个 | 10 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效过滤器 | 292*242*40 | 个 | 10 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中效活性碳过滤器 | 320*300*60*300*370*50 | 个 | 10 |  |  | 1 |  |
| 沙湾院区 | 7 | 沙湾手术室 | 清华同方洁净手术室用空气调节机组 | LAHM4.5H-8F4 | 1 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 900×600×15 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×595×96 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595×290×96 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×595×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×295×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×97 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  | 8 | 沙湾院区分娩中心 | 清华同方洁净手术室用空气调节机组 | LAHM6.0H-4+4F4 | 1 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 990×600×15 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495×595×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×595×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 595×295×534×6×21 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋式中效滤网 | 295×295×534×6×21 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×97 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 9 | 消毒供应中心 | 新华医用空气净化机 | YKJ.F-1200新风式 | 6 | 套 |  |  | 中效活性碳过滤器 | 355×370×10 | 个 | 36 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340×585×10 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 10 | 信息中心 | 大金空调 |  | 2 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 765×627×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 11 | 新生儿科 | 海尔VRV空调机组 | RFC680MX6 | 4 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 289×325×96 | 个 | 11 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 290×290×96 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  | 12 | 分娩中心分娩室 | 清华同方恒温恒湿净化空气处理机组 | AHU-501 | 1 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 300*495*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效折叠式过滤器 | 295*496*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H13高效过滤器 | 745*631*95 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F6中效过滤网 | 595*495*534*8 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  | 13 | 分娩中心及术后复苏室 | 清华同方恒温恒湿净化空气处理机组 | AHU-501 | 1 | 套 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H13高效过滤器 | 745*631*95 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F6中效过滤网 | 300*300*96 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 14 | 分娩中心负压手术室 | 新风机组 | 奥揽达3000风量恒温恒湿新风机组 | 1 | 套 |  |  | 初效滤网 | 490*592*95 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490*592*534 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490*592*292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 排风机组 | 奥揽达4200风量排风机组 | 1 | 套 |  |  | 高效过滤器 | 610*320*96（H13级） | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320*320*96（H13级） | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720*270*96（H13级） | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  | 15 | 实验中心 | 风冷管道式空调机 | VSD12524NAF | 2 | 套 |  |  | 初效铝过滤器 | 575*225*45 | 个 | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 255*325*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 585*230*45 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 1200*595*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 1000*495*45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初效铝过滤器 | 545*360*30 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
| 费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养及滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二：何贤纪念医院住院综合大楼净化系统维护设备清单及报价表

|  | 序号 | 相关科室 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 月度设备维护保养单价（元/台（套）） | 年度设备维护保养小计（元） | 设备对应滤网名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价（元/个） | 单次滤网更换报价（元） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院综合大楼 | 1 | 手术室 | 清华同方空气处理机组AHU-1401 | 台 | 1 | TAHM9.0-R1 |  |  | H13高效过滤网 | 475×475×66 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1402 | 台 | 1 | TAHM9.0-R2 |  |  | H13高效过滤网 | 305×305×66 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1403—05 | 台 | 3 | TAHM2.0-R1 |  |  | H11高效过滤网 | 475×475×66 | 个 | 42 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1406—07 | 台 | 2 | TAHM5.0-R1 |  |  | F8折叠式中效过滤网 | 325×289×97 | 个 | 29 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1408—09 | 台 | 2 | TAHM3.0-R1 |  |  | F8折叠式中效过滤网 | 700×289×97 | 个 | 16 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 清华同方空气处理机组AHU-1410 | 台 | 1 | TAHM5.0-R1 |  |  | H13高效过滤网 | 325×289×97 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方新风处理机组PAU-1401 | 台 | 1 | TAHM5.0-F1 |  |  | 无隔板高效过滤网 | 700×290×96 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方新风处理机组PAU-1402 | 台 | 1 | TAHM11.0-F1 |  |  | H13高效过滤网 | 580×290×96 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 清华同方排风机组 | 台 | 1 | TFBV1.5-P |  |  | 初效铝过滤器 | 1000×940×15 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 清华同方排风机组 | 台 | 1 | TFBV1.0-P |  |  | F8中效折叠式过滤网 | 290×290×96 | 个 | 15 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 清华同方风冷冷凝机组 | 台 | 3 | TCS-05/S |  |  | 初效铝过滤器 | 680*990*15 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 麦克维尔风冷热泵机组 | 台 | 5 | MAC230DR5SQ |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495*595*46 | 个 | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 麦克维尔风冷热泵机组 | 台 | 4 | MAC230D5 |  |  | 初效折叠式过滤器 | 495*295*46 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 495*595*534*6*21 | 个 | 13 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 495*295*534*6*21 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*595*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*495*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*295*534*6*21 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | H10塑框亚高效过滤器 | 490*287*292 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | H10塑框亚高效过滤器 | 490*592*292 | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | H11高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 33 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤网 | 305*305*66 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 无隔板高效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 无隔板高效过滤器 | 325*290*96 | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 300*350 | 个 | 42 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 760*300 | 个 | 14 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 505*505 | 个 | 10 |  |  | 1 |  |
|  | 2 | 重症监护室 | 大金新风处理机组PAU-1501 | 台 | 2 | PAU-1501 |  |  | 初效铝过滤器 | 定制 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | VRV室外机 | 台 | 1 | 制冷量40KW，制热量40KW |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 1150*550*96 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | VRV室外机 | 台 | 3 | 制冷量50KW，制热量50KW |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 745*295*96 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | VRV室外机 | 台 | 2 | 制冷量28KW，制热量31.5KW |  |  | F8折叠式中效过滤器 | 345*300*96 | 个 | 5 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 4 | 制冷量18KW，制热量20KW |  |  | 无隔板高效过滤器 | 745*295*96 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 1 | 制冷量5.6KW，制热量6.3KW |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 4 | 制冷量4KW，制热量4.5KW |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 27 | 制冷量2.8KW，制热量3.2KW |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 2 | 制冷量4KW，制热量4.5KW |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 6 | 型号：FSFP56AB，制冷量5.6KW，制热量6.3KW |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | VRV室内机 | 台 | 2 | 制冷量2.5KW，制热量2.8KW |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 3 | 静脉配药中心（PIVAS） | 雅士全新风组合式空调机组 | 台 | 1 | 雅士定制 |  |  | 普配机组新风滤网（抽+B4:B16屉式）初效 | 320mm*250mm*50mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 雅士循环风组合式空调机组 | 台 | 1 | 雅士定制 |  |  | 抗配机组新风滤网（抽屉式）初效 | 800mm*410mm*50mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加新风处理机（外机、内机） | 台 | 1 | 外机:TSR50NRHE2 内机:TSA50NR（I） |  |  | 新风机新风滤网（抽屉式）初效 | 400mm*250mm*50mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内外机(阴凉库） | 台 | 2 | 外机：TSA030KR内机：TSK30KRQE2 |  |  | 普配机组初效（板式） | W595mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室外机 | 台 | 1 | TIMS140AHR |  |  | 普配机组初效（板式） | W290mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室外机 | 台 | 4 | TIMS160AHR |  |  | 普配机组中效（袋式） | W592mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 5 | TMCF028AB |  |  | 普配机组中效（板式） | W287mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 3 | TMCF036AB |  |  | 普配机组高效 | 320mm*320mm | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 2 | TMCF050AB |  |  | 普配机组高效 | 480mm*480mm | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 2 | TMCF063AB |  |  | 抗配机组初效 | W595mm*H595mm*D46mm | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加VRV室内机 | 台 | 4 | TMCF080AB |  |  | 抗配机组初效 | W594mm*H289mm*D46mm | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组中效 | W592mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组中效 | W592mm*H287mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组中效 | W287mm*H592mm*D534mm | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组高效 | 320mm*320mm | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组高效 | 480mm*480mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 抗配机组高效 | 630mm*630mm | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  | 4 | 生殖医学中心 | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-1 |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*490*95 | 个 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-2 |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*289*95 | 个 | 8 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-3 |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*490*534*8 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 雅士恒温恒湿空气处理机 | 台 | 1 | JK-4 |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风冷模块机 | 台 | 2 | 麦克维尔 |  |  | G2铝网过滤器 | 595*590*46 | 个 | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 空调自控系统 | 套 | 4 | 雅坤 |  |  | G2铝网过滤器 | 595*295*46 | 个 | 3 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | G4铝框初效过滤器 | 594*595*95 | 个 | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*490*534*8 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 8 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 592*592*534*8 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内H13高效送风滤网 | H13级/320*320*69 | 个 | 13 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内H13高效送滤网 | H13级/484*484*69 | 个 | 51 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内H13高效送滤网 | H13级/630*630*10 | 个 | 10 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/720*270*50 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/320*270*50 | 个 | 12 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效回风、排风F8折叠式中效滤网 | F8/320*320*50 | 个 | 8 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 活性炭高效过滤器 | 287*592*292 | 个 | 22 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 300*350 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*340 | 个 | 26 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 355*310 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*740 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 495*195 | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 350*350 | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 490*490 | 个 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 290*545 | 个 | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 345*650 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 315*355 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 5 | 大楼2-3层、4-13层、15层 | 麦克维尔全热交换器 | 套 | 23 | HRB200B-AAD带四排管 |  |  | 滤网 | 550X550X100 | 个 | 23 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 麦克维尔全热交换器 | 套 | 22 | HRB150B-AAD带四排管 |  |  | 滤网 | 550X550X100 | 个 | 22 |  |  | 1 |  |
| 费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养及滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：何贤纪念医院医技楼净化系统维护设备清单及报价表

| 区域 | 序号 | 相关科室 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 月度设备维护保养单价（元/台（套）） | 年度设备维护保养小计（元） | 设备对应滤网名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 滤网单价（元/个） | 单次滤网更换报价（元） | 年度滤网更换次数 | 年度滤网更换小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医技楼 | 1 | 日间手术中心 | 清华同方新风处理机组 | 台 | 1 | PAU-701 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷模块机组 | 台 | 2 | MAC450DR5 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP136 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 21 | FP102 |  |  | 初效铝过滤网 | 495×295×45 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 5 | FP85 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 6 | FP68 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 4 | FP51 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 15 | FP34 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×295×534×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 490×287×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 490×592×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 500×400×100 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 860×260×90 | 个 | 16 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内高效过滤器 | 475×475×100 | 个 | 20 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 820*220 | 个 | 16 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 520*220 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 350*350 | 个 | 17 |  |  | 1 |  |
|  | 2 | 内镜中心 | 清华同方新风处理机组 | 台 | 1 | PAU-601 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 天加风冷模块机组 | 台 | 2 | MAC450DR5 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×290×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 11 | FP102 |  |  | 中效铝过滤网 | 290×595×400×5 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 4 | FP85 |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×400×5 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 14 | FP68 |  |  | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 3 | FP51 |  |  | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 11 | FP34 |  |  | 室内中效过滤器 | 750×350×100 | 个 | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 650×350×100 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 550×350×100 | 个 | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 室内中效过滤器 | 350×350×90 | 个 | 15 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 750×350 | 个 | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 630×330 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 530×330 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | 双层尼龙滤网 | 330×330 | 个 | 15 |  |  | 1 |  |
|  | 3 | 检验科 | 清华同方新风处理机组（内外机） | 台 | 2 | XF-J-201、XF-J-202 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机主机 | 台 | 1 | WJ-1 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 14 | D71Q4 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 1 | D45Q4 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 5 | D36Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 6 | D28Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 多联机内机 | 台 | 5 | D18Q1 |  |  | H13高效过滤器 | 350×500×100 | 个 | 3 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 冷库风冷压缩机组（内外机） | 台 | 2 | 5匹 |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*295*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*595*534*6*21 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 4 | 病理科 | 组合式空调机组 | 台 | 1 | KDZKD-080-6F |  |  | 初效铝过滤网 | 595×595×46 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 组合式空调机组 | 台 | 1 | KDZKD-035-4F |  |  | 中效铝过滤网 | 595×595×400×7 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 天加风冷模块机组 | 台 | 1 |  |  |  | 初效铝过滤网 | 595×495×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 7 | D45Q4 |  |  | 初效铝过滤网 | 595×295×46 | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 4 | D36Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 295×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 1 | D28Q4 |  |  | 中效铝过滤网 | 495×595×400×5 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 4 | D22Q2 |  |  | 双层尼龙滤网 | 575×225 | 个 | 12 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 3 | D18Q1 |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  |  |  | 格力天花机内机 | 台 | 2 | 1HP |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 5 | 1-5楼室内新风 | 多联机新风处理 | 台 | 2 | XF-1-4/XF-5-3 制冷量28KW,制热量20KW |  |  | G1级初效过滤器滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 595*595*21 (W*H*Dmm） | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机新风处理 | 台 | 3 | XF-3-1/XF-3-2/XF-4-2 制冷量22.4KW,制热量16KW |  |  | G1级初效过滤器滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 1132*399*21 (W*H*Dmm） | 个 | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 多联机新风处理 | 台 | 1 | XF-5-4 制冷量14KW,制热量10KW |  |  | G1级初效过滤器滤料G1无纹布，双面喷塑铁丝网 | 1398*238*21 (W*H*Dmm） | 个 | 1 |  |  | 6 |  |
|  | 6 | 1楼信息机房 | 美的精密空调 | 台 | 2 | MAV013WTIN20MI |  |  | / | / | / | / |  |  | / |  |
| 维护保养费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养及滤网更换费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二项两院区新风净化系统维护保养服务报价合计总价（表一+表二+表三）人民币：         元。

第三项：何贤纪念医院门诊楼空调系统维护设备清单及报价表

| 区域 | 序号 | 相关科室 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 月度设备维护保养单价（元/台（套）） | 年度设备维护保养小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 1 | 西药房 | 多联式新风机 | 台 | 2 | XF-2100 |  |  |  |
|  |  |  | 新风机室外机 | 台 | 2 | XSW-1F-1F-1~2 |  |  |  |
|  | 2 | 门诊一楼放射科 | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-1F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 5 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP71 |  |  |  |
|  |  |  | 四面出风嵌入式内机 | 台 | 6 | TH140 |  |  |  |
|  | 3 | 门诊一楼儿科门诊 | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-1F-2 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-1F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-T-1F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 11 | FP36 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 12 | FP71 |  |  |  |
|  | 4 | 门诊二楼 | 全热交换器 | 台 | 2 | QR-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-2F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-T-2F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 15 | FP28 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 5 | FP36 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP45 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 21 | FP71 |  |  |  |
|  | 5 | 门诊三楼产科门诊 | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-1000 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-T-3F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 3 | FP28 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP36 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 3 | FP45 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP50 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 18 | FP71 |  |  |  |
|  | 6 | 门诊三楼妇科门诊 | 商用全新风机组 | 台 | 2 | MDV-D140T1/ XFN1-B |  |  |  |
|  | 7 | 门诊四楼 | 全热交换器 | 台 | 2 | QR-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 全热交换器 | 台 | 4 | QR-1500 |  |  |  |
|  |  |  | 全热交换器 | 台 | 2 | QR-1000 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-4F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-4F-2 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 6 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 14 | FP28 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 8 | FP45 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP50 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 3 | FP56 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 40 | FP71 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP80 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 6 | FP100 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机（医技楼天面） | 台 | 1 | SW-T-4F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机（医技楼天面） | 台 | 1 | SW-T-4F-2 |  |  |  |
|  | 8 | 门诊五楼内外科门诊 | 全热交换器 | 台 | 3 | QR-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-5F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-T-5F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 6 | FP28 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP36 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP45 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 30 | FP71 |  |  |  |
|  | 9 | 门诊六楼儿科 | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-1000 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-6F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-T-6F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 2 | FP28 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP45 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 14 | FP71 |  |  |  |
|  | 10 | 门诊七楼感染呼吸二区 | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 全热交换器 | 台 | 1 | QR-1000 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-6F-7F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 多联机室外机 | 台 | 1 | SW-T-7F-1 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP22 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 6 | FP28 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 1 | FP45 |  |  |  |
|  |  |  | 风机盘管内机 | 台 | 13 | FP71 |  |  |  |
|  | 11 | 门诊八楼 | 全热交换器 | 台 | 2 | QR-2000 |  |  |  |
| 第三项何贤纪念医院门诊楼空调系统维护保养费用合计总价人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊楼部分项目未完工，维保费用根据实际情况相应核减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四项：住院综合大楼中央空调末端维护保养服务报价明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调末端维修费 | 540台 |  |  | 包含所有配件及增用材料，按用户需求书有关要求执行维保服务 |
| 第四项住院综合大楼中央空调末端维护保养服务报价合计总价人民币： 元 |  |  |  |  |  |

第五项：医技楼多联机主机及末端维护保养服务报价明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元/台（套）） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔多联机空调系统（15套系统，共290匹）（含多联机主机及室内机） | 15套 |  |  | 包含所有配件及增用材料（除压缩机外），其它所有损坏件（含电控板、电动机、四通阀等空调部件及附属部件、如水泵、阀门等）全部由成交服务商承担，按用户需求书有关要求执行维保服务 |
| 2 | 海尔多联机新风系统（5套系统，共60匹）（含多联机主机及新风机） | 5套 |  |  | 包含所有配件及增用材料（除压缩机外），其它所有损坏件（含电控板、电动机、四通阀等空调部件及附属部件、如水泵、阀门等）全部由成交服务商承担，按用户需求书有关要求执行维保服务 |
| 3 | 四面出风嵌入式内机年度深层清洗 | 35台 |  |  | 深层清洗/年/1次，按实结算 |
| 第五项医技楼多联机主机及末端维护保养服务报价合计总价人民币： 元 |  |  |  |  |  |
| 医技楼多联机系统自2023年1月开始运行，维保报价以总价包干形式，含所有日常维护、定期维保、人工、材料、维修、更换等全部费用。 按年度维保费报价，结算方式为除深层清洗外以本项合计总价除以12作为每月维保费用。 |  |  |  |  |  |

第六项：住院综合大楼中央空调主机及附属管道设备维护保养服务报价明细（按年度维保费报价）

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 价格（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮冷水机组 | 格力 | CC410MH1HH1：制冷量约1758KW.功率290KW | 珠海格力 | 台 | 2 |  |
| 2 | 风冷模块水冷机组 | 格力 | LSQWRF130M/NaE,制热量≥140KW，制热功率40.4KW | 珠海格力 | 台 | 10 |  |
| 3 | 冷却塔 | 洲菱 | SRN-400L-1-CTI，水量250m³/h | 广东洲菱 | 台 | 4 |  |
| 4 | 冷冻循环水泵 | 凯泉 | 200KQW390-32-45/4，水流量390m³/h，扬程32m，功率45KW | 上海凯泉 | 台 | 3 |  |
| 5 | 冷冻循环水泵 | 凯泉 | 150KQW240-32-30/4，水流量240m³/h，扬程32m，功率30KW | 上海凯泉 | 台 | 2 |  |
| 6 | 冷却循环水泵 | 凯泉 | 200KQW400-20-30/4，水流量400m³/h，扬程20m，功率30KW | 上海凯泉 | 台 | 3 |  |
| 7 | 膨胀水箱 | 聚泉宝 | 定制不锈钢方形水箱V=1.5m3 | 广州聚泉宝 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高频电子水处理仪 | 多灵 | DLDC-350B | 长沙多灵 | 台 | 2 |  |
| 9 | 高频电子水处理仪 | 多灵 | DLDC-250B | 长沙多灵 | 台 | 1 |  |
| 10 | 离心式冷冻泵变频柜（1） | 元泓星辰 | 定制，适用于冷冻水泵功率N=45KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 11 | 离心式冷冻泵变频柜（2） | 元泓星辰 | 定制，适用于冷冻水泵功率N=30KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 12 | 离心式冷却泵变频柜（3） | 元泓星辰 | 定制，适用于冷却水泵功率N=30KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 13 | 冷却塔风机变频柜 | 元泓星辰 | 定制，适用于风机功率N=11KW相邻值 | 广州星辰 | 套 | 1 |  |
| 第六项住院综合大楼中央空调主机及附属管道设备维护保养服务报价合计总价人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该中央空调主机系统自2020年8月开始运行，保报价以总价包干形式，含所有日常维护、定期维保、人工、材料、维修、更换等全部费用。 按年度维保费报价，结算方式以本项合计总价除以12作为每月维保费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为维保费用的报价明细表，维保费用等于第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项总价之和。

2.如各分项有项目需暂停维保，以采购人发出通知书之日，暂停该分项的维保，采购人按该分项的报价单价折算天数核减该月的维保服务费。

年度维保费用报价合计=第一项+第二项+第三项+第四项+第五项+第六项=人民币             元

# 附件四、中央空调主机及附属管道设备维保需求

# 中央空调设备年度维保工作内容

# 屋面水系统空调设备设施的维护保养工作主要是对冷水机组、模块机组、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、冷却水系统管路及阀类、控制柜等的维护保养，其具体内容如下：

## （一）空调机组的维护保养

1.供冷/暖季节启动前的准备和检查：供冷/暖季节运行前须进行以下各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效地运行。

(1)检查制冷剂液位和润滑油油位。

(2)检查油槽、油加热器和油温。

(3)检查和测试主机运行控制和安全控制功能。

(4)与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录。

(5)检查启动前的运行状况。

(6)配合检查水系统的运行状况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）。

(7)查看微电控制系统的设定值。

(8)启动空调机组，检查系统的运行状况，记录机组运参数。

(9)根据运行记录，分析处理机组问题。

(10)提供检修保养报告。

2.维保内容如下：

| 项目 | 维护保养内容 | 维保频率 |
| --- | --- | --- |
| 维护保养及检查 | 查压缩机冷冻油的油压及油量 | 每一个月1次 |
|  | 系统查漏，发现漏点及时处理 |  |
|  | 检查有无不正常的声响、震动及高温 |  |
|  | 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 |  |
|  | 检查各种阀门是否正常 |  |
|  | 检查出入水的温度及压力 |  |
|  | 检查主电路上接线端子及有无松动压实 |  |
|  | 检查电气控制部分有无异常；检查各仪表、控制器的工作状态 |  |
|  | 检查机组润滑系统机油是否充足 |  |
|  | 检查制冷设备安全保护装置整定值 |  |
|  | 检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换或补充，检查压缩机电机绝缘情况 |  |
|  | 检查并收紧电路上的各电线接点 |  |
|  | 检查电机启动器的所有其它装置 |  |
|  | 检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排空 |  |
|  | 记录机组运行状态参数，分析确认机组运行状态，必要时进行机组检修 |  |
| 冷凝器与蒸发器的维护保养(清除污垢) | 采用空调专用的水处理溶液对冷凝器、蒸发器进行除垢清洗； | 1年/次 |
|  | 全部清洗完毕后，检查是否漏水，如不漏水则重新装好(如法兰盘的密封胶垫已老化则应更换)。 |  |
| 电气控制部分维护保养 | 对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器； | 1年/次 |
|  | 检查中央处理器、印刷线路板。 |  |
| 压缩机的维护保养 | 压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)； | 运行季节每一个月1次，停机季节每两个月1次 |
|  | 压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； |  |
|  | 压缩机油压； |  |
|  | 压缩机外壳温度(正常85℃以下)； |  |
|  | 吸气压力； |  |
|  | 排气压力； |  |
|  | 检查压缩机是否有异常的噪音或振动； |  |
|  | 检查压缩机是否有异常的气味。 |  |
|  | 通过上述检查综合判断压缩机是否有故障，如有则应排除故障。 |  |
|  | 检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；如油已变色则应彻底更换润滑油 |  |

3.一年一次的设备停机检查和预防性保养停机（须向采购人提前备案经同意后实施）期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评介设备的状态，为下一个供冷/暖季节的运行作好准备。

(1)检查压缩机—电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

①记录电压。②用兆欧表测量和记录电机定子绕组的绝缘阻值。

③检查密封情况。

④检查调节滑阀的运行状况，必要时进行适当的调整。

(2)检查压缩机润滑油系统的下列各项：

①根据需要更换冷冻润滑油、油过滤器和制冷剂干燥过滤器。

②检查油加热器能否正常工作。

③检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。

(3)执行下列各项操作，检查电器、接触器：

①执行诊断检查程序。

②清洁接触器或建议更换。

③检查连接机构。

④检查所有接线端，并拎紧。

⑤检查过负荷装置，并取油样检查。

⑥清洁油过滤器、如有必要更换过滤器。

⑦空载试运行起动器装置（或在启动前）。

⑧检查状态指示灯。

(4)检查控制面板，确定下列各项：

①执行诊断检查程序。

②检查安全停机运行状态。

③检查所有接线端，并拎紧。

④查看微电脑系统显示数据的设定值。

(5)检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

①检查水流保护阀。

②检查水流保护阀的控制状况。

(6)检查系统的下列各项：

①进行泄漏检查，找出泄漏并进行修理。

②按要求补充制冷剂。

③记录视液镜的状态。

④检查制冷循环系统，确定处于正常平衡状态。

(7)其它：

①遵守检查和维护步骤，修理脱落的保温棉。

②完成上述维护工作后，清洁设备，使设备经常保持干净。

③与操作人员沟通。

④报告检查发现的故障，按要求修理。

## （二）冷却塔的维护保养

冷却塔是为主机提供冷却循环水的设备。其维护保养得内容如下：

| 项目 | 维护保养内容 | 维保频率 |
| --- | --- | --- |
| 电机部分 | 用500Ｖ摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 | 每1个月1次 |
|  | 检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承 |  |
|  | a)检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带； b)检查皮带是否太松，如是则应调整检；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修 |  |
| 整体检查 | 检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴 |  |
|  | 清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶 |  |
|  | 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复 |  |
|  | 拧紧所有紧固件 |  |
|  | 更换冷却水及清理污垢 |  |
|  | 清洁整个冷却塔外表 |  |

## （三）水泵的维护保养

水泵是空调系统中动力来源，分为冷却泵与冷冻泵。日常维护包括以下内容：

| 项目 | 维护保养内容 | 维保频率 |
| --- | --- | --- |
| 水泵维护保养 | a)转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵； | 每2个月1次 |
|  | b)检查压盘根处是否漏水成线，如是则应加压盘根。 |  |
| 电动机维护保养 | a)用500Ｖ摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ,以上，否则应进行干燥处理或修复； |  |
|  | b)检查电动机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承； |  |
|  | c)检查电动机风叶有无擦壳现象，如有则应修整处理。 |  |

## （四）仪表、阀门等水循环管道部分的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 实施时间间隔 |
| --- | --- | --- |
| 节制阀与调节阀的维修保养 | a)检查是否泄漏，如是则应加压填料； b)检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油； c)如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； d)检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。 | 每2个月1次 |
| 仪表及检测器件 | 常用的温度计、压力表、传感器，若有仪表读数模糊不清应拆换，更换合格的温度计和压力表，检测传感器的参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换 |  |
| 整个循环水系统检查及保养 | 检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。 清洗水泵过滤网。拧紧水泵机组所有紧固螺栓。 清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。 检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。 |  |
|  | 对天面裸露支架、金属管槽进行除锈、油漆翻新处理。 | 每1年1次 |

## （五）中央空调系统水质处理维保服务内容

1.中央空调冷却水每月进行水质处理，冷冻水从主管道最低点排放取样确定水质，并拆洗泵前及管路的Y型过滤器，然后填充水，添加适量药剂（如需）。

2.同时每年采用先进科学的化学清洗方法和有效的物理清洗方法相结合，将热交换器内的污垢清洗干净，维护设备的正常运行。

3.提供详细计划与技术方案，进行水质处理后水质和水处理药剂主剂满足DB44/T115-2000和国家标准相关要求。

4.循环冷却水水处理水质控制指标及分析方法（仅供参考，如有最新标准，按照最新标准或相关规定执行）

| 项目 | 单位 | 指标 |  | 试验分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷却水 | 冷冻水 |  |
| PH |  | 6.5-8.5 | 7.5-10 | GB/T15893.2-1995 |
| 总硬度 | mg/L(以CaCO3) | <600 | <600 | GB/T15452-95 |
| 总碱度 | mg/L(以CaCO3) | <600 | <600 | GB/T15451-95 |
| 电导率 | μs/cm(25℃) | <2500 | <3000 | 参照电导仪说明书 |
| 浊度 | 度（FNU） | <50 | <20 | GB/T15893.1-1995 |
| 总铁 | mg/L | <1.0 | <1.0 | GB5750 |
| 总铜 | mg/L | <1.0 | <1.0 | GB/T13689-92 |
| 氯根 | mg/L | <350 | <200 | GB/T15953-95 |
| 细菌总数 | 个/mL | <105 |  | 循环水处理标准GB50050-2007 |

5.循环冷却水水处理药剂主剂控制指标（参考）

| 项目 | 单位 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷却水 | 冷冻水 |
| 钼酸盐(MoO4计) | mg/ | 4-6 | 30-50 |
| 钨酸盐(WO4计) | mg/ | 4-6 | 30-50 |
| 亚硝酸盐(NO2计) | mg/ |  | ＜800 |
| 聚合磷酸盐(PO43-计) | mg/ | 5-10 | 10-20 |
| 硅酸盐(SiO2计) | mg/ | 15-25 | <120 |
| 聚丙烯酸 | mg/ | 1-5 |  |
| 聚马来酸酐 | mg/ | 1-3 |  |
| 有机磷酸盐 | mg/ | 3-6 |  |

## （六）控制系统的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 维保频率 |
| --- | --- | --- |
| 交流接触器维修保养 | a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒； b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)； c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器； d)清洁铁芯上的灰尘及脏物； e)拧紧所有紧固螺栓 | 每2个月1次 |
| 热继电器维修保养 | a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换； b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换 |  |
| 自动空气开关维修保养 | a)用500V摇表测绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理； b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换； c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉) |  |
| 其他项目 | 清洁控制柜内外的灰尘、脏物 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换 |  |